№ 12-90/2019

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

02 декабря 2019 года ЗАТО г.Североморск

Судья Североморского районного суда Мурманской области Петрова О.С., 

с участием представителя заявителя ФИО1, 

представителя административного органа ФИО2,

рассмотрев в помещении суда по адресу: 

<

...> жалобу представителя государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск» на постановление заместителя главного государственного инспектора федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» № 44 от 09.08.2019 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

09.08.2019 постановлением № 44 заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» по пожарному надзору ФИО2 юридическое лицо – ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ по факту нарушений требований пожарной безопасности в здании хирургического корпуса, расположенного по адресу: 

<

...>, и подвергнуто административному наказанию в размере 150 000 рублей.

На указанное постановление представителем ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» подана жалоба, в которой он просит восстановить срок на подачу жалобы, пропущенный по уважительной причине; признать постановление незаконным. Указывает, что в ходе проведения проверки и на момент вынесения постановления Учреждением был заключен гражданско-правовой договор № 241/19/5 от 29.07.2019 на поставку огнетушителей, которые были получены Учреждением, то есть выявленные нарушения были полностью устранены. Просит учесть, что ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания медицинских услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий в сфере здравоохранения, осуществляет социально значимую деятельность в отдаленном районе Крайнего Севера, основным источником дохода являются средства ОМС, перечисляемые страховыми медицинскими организациями за оказанную медицинскую помощь. Острый дефицит средств привел к административному правонарушению, вместе с тем Учреждением предпринимаются все возможные меры для стабилизации финансовой ситуации. Просит назначить административное наказание с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела представитель ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» по доверенности ФИО1 доводы жалобы поддержала. Процессуальный срок на обжалование постановления просила восстановить как пропущенный по уважительной причине. Полагала, что имеются основания для признания правонарушения малозначительным в соответствии с положениями статьи 2.9 КоАП Российской Федерации и прекратить производство по делу, ограничившись предупреждением. В случае отказа в признании правонарушения малозначительным просила снизить размер назначенного ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» штрафа в связи с затруднительным материальным положением бюджетной организации.

Представитель ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» ФИО2 в судебном заседании полагал жалобу необоснованной. Пояснил, что наказание назначено в пределах санкции статьи, просил постановление о наложении административного наказания за нарушения требований пожарной безопасности оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Полагал, что оснований для признания правонарушения малозначительным не имеется. 

Выслушав стороны, исследовав материалы настоящего дела и материалы дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, судья приходит к следующим выводам.

Статьей 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлен срок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении: десять суток со дня вручения или получения копии постановления (часть 1). В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу (часть 2).

Задачами законодательства об административных правонарушениях, в частности, являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина (статья 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Судьей установлено, что копия постановления получена ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» – 14.08.2019, а жалоба подана в суд 15.10.2019 с пропуском установленного ч. 1 ст.30.3 КоАП РФ 10-дневного срока на подачу жалобы. 

Согласно материалам дела первоначально заявление об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении было подано в арбитражный суд 22.08.2019 и определением от 26.09.2019 в его принятии отказано. Определение получено ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» 03.10.2019.

Восстанавливая срок на подачу жалобы, судья исходит из того, что нарушение порядка подачи жалобы и ошибочное обращение с жалобой в арбитражный суд является уважительной причиной пропуска срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении.

В соответствии с ч.3 ст. 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья не связан ее доводами и проверяет дело в полном объеме.

В силу ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном правонарушении, являются: наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия, его виновность в совершении административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административную ответственность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений.

Противоправные деяния могут выражаться как в форме активных действий (нарушение), так и в форме бездействия (невыполнение) должностных лиц и граждан.

Субъектами данного правонарушения являются граждане; должностные лица, непосредственно отвечающие за обеспечение выполнения правил, норм и стандартов пожарной безопасности на вверенном им участке работы; индивидуальные предприниматели; юридические лица и их структурные подразделения.

Общие правовые основы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами определяются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности»).

Согласно ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях.

Согласно статье 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с пунктом 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

Пункт 478 вышеуказанных Правил предусматривает, что руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Как следует из материалов дела, на основании распоряжения начальника отдела ФГПН «Специальное управление ФПС № 48 МЧ России» по пожарному надзору ФИО2 от 03.07.2019 № 67 с 08.07.2019 по 31.07.2019 проведена проверка в отношении хирургического корпуса ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» (

<

...>) с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, согласно годовому плану проверок. 

По результатам проверки составлен акт проверки от 31.07.2019 № 67, в котором зафиксированы нарушения: не организовано прохождение лицом ответственным за пожарную безопасность, обучения по программам пожарно-технического минимума п.3 ППР в РФ, ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»; не организовано проведение проверок работоспособности с составлением соответствующего акта наружного противопожарного водоснабжения; в помещениях поэтажных диспетчерских пунктов (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты; отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на лестничных клетках, цокольных этажах и в подвальных и чердачных помещениях; пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам, размещаются во встроенных пожарных шкафах, не имеющих элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении; пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов; огнетушители, установленные в хирургическом корпусе, не имеют паспорт завода-изготовителя и порядковый номер; не обеспечена исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка, же не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; не определён порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год); при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, ведущих через лестничную клетку, армированное стекло дверей заменено обычным стеклом в остеклении дверей и фрамуг); в помещениях бойлерной, склада, в кабинете АХО и на лестничной клетке, ведущей в отделение централизованного стерилизационного отделения эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника; двери, ведущие с лестничной клетки в кабинет централизованного стерилизационного отделения не имеют приспособление для самозакрывания; в помещении теплового пункта, возле кабинета старшей медсестры не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе, электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями; запор на двери эвакуационного выхода, из отделения паровой стерилизации наружу не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа; возле эвакуационного выхода из отделения паровой стерилизации наружу расположены материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы; в цокольном этаже лечебного учреждения размещены мастерские, склады и кладовые; в кабинетах старшей медсестры, дежурного врача, в складском помещении для хранения одежды, в хозяйственной и на лестничной клетке между первым и вторым этажом эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника; двери лестничной клетки, ведущие на путь эвакуации, не имеют приспособления для самозакрывания; запор на центральной двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа; в комнате отдыха сестёр, в палате № 1, в душевой комнате и на запасной лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника; в процедурном кабинете, в коридоре, в ординаторской, в палате № 2 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника; на лестничной клетке, в палатах № 8, 16, 18 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями); на лестничной клетке, в коридоре, в помещении моечной, в комнате отдыха эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника; на лестничной клетке возле чердачного помещения эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).

По данному факту должностным лицом ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧ России» по пожарному надзору ФИО3 составлен протокол № 44 об административном правонарушении в отношении ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, с указанием на то, что в здании хирургического корпуса ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск», расположенной по адресу: 

<

...>, нарушены требования п.3, п.п. е) п.36 п.п. в) п.42 п.50, п.55, п.57, п.475, п.478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а именно: не организовано прохождение лицом, ответственным за пожарную безопасность, обучение по программам пожарно-технического минимума, что является нарушением п.3 ППР в РФ; при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, ведущих через лестничную клетку, армированное стекло дверей заменено обычным стеклом в остеклении дверей и фрамуг; п.п. е) п.36 ППР; не определен порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год), что является нарушением п.50 ППР в РФ; не организовано проведение проверок работоспособности с составлением соответствующего акта наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением п.55 ППР в РФ; пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам, размещаются во встроенных пожарных шкафах, не имеющих элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении, что является нарушением п.57 ППР в РФ; огнетушители не имеют паспорта завода-изготовителя и порядковый номер, что является нарушением п.475 ППР в РФ; не обеспечена исправность огнетушителей, периодичность из осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка, не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, что является нарушением п.478 ППР в РФ; пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов, что является нарушением ч.4 ст.17 ТРоТПБ; в помещениях бойлерной, склада, в кабинете АХО и на лестничной клетке, ведущей в отделение централизованного стерилизационного отделения эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ; двери, ведущие с лестничной клетки в кабинет централизованного стерилизационного отделения, не имеют приспособления для самозакрывания, ч. 3 ст.6 ст. 89 ТРоТПБ п.4.2.7 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; в кабинетах старшей медсестры, дежурного врача, в складском помещении для хранения одежды, в хозяйственной и на лестничной клетке между первым и вторым этажами эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ; двери лестничной клетки, ведущие на путь эвакуации, не имеют приспособления для самозакрывания, ч. 3 ст.6 ст. 89 ТРоТПБ п.4.2.7 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; в комнате отдыха сестер, в палате №№ 1, в душевой комнате и на запасной лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ; в процедурном кабинете, в коридоре, в ординаторской, в палате № 2 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ; на лестничной клетке, в палатах № 8, 16, 18 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ; на лестничной клетке, в коридоре, в помещении моечной, комнате отдыха эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ; на лестничной клетке возле чердачного помещения эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ.

Протокол составлен уполномоченным должностным лицом в присутствии законного представителя ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» по доверенности – ФИО4

Постановлением № 44 от 09.08.2019 ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 150 000 рублей

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что здание, расположенное по адресу: 

<

...>, находится в оперативном управлении ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».

Наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и вина юридического лица ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» в его совершении подтверждаются собранными по делу доказательствами, подробно перечисленными в обжалуемом постановлении, которым дана оценка на предмет относимости, допустимости и достаточности по правилам ст. 26.11 КоАП Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП Российской Федерации юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности соблюдения ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» требований пожарной безопасности, а равно принятия всех зависящих от него мер по их соблюдению, материалы дела не содержат. 

Таким образом, вывод о наличии в действиях ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» события вмененного правонарушения, основан на действующем законодательстве и подтвержден материалами дела.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

С учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 21 Постановления № 5 от 24.03.2005 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Нарушение правил пожарной безопасности создает реальную угрозу для жизни и здоровья работников больницы и ее пациентов, а также иных посетителей, в связи с чем, вопреки доводам заявителя, правонарушение малозначительным не является.

Обстоятельства, связанные с устранением выявленных нарушений Правил пожарной безопасности к моменту рассмотрения дела, не могут служить поводом для отмены постановления, поскольку КоАП РФ не предусматривает такого основания и указанные нарушения были фактически установлены в ходе проверки.

Вместе с тем довод жалобы о наличии оснований для применения положений части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и снижения административного штрафа до менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 20.4 названного Кодекса, заслуживает внимание. 

В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

В силу ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ.

Санкция ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Принимая во внимание принятие мер по устранению обстоятельств, послуживших причиной привлечения к административной ответственности, а также с учетом финансового состояния больницы, прихожу к выводу, что в своей совокупности данные обстоятельства являются исключительными, при которых административное наказание ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО ***» в виде административного штрафа может быть назначено с применением ч. 3.2, ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ в размере 75 000 рублей, что будет отвечать принципам справедливости и соразмерности наказания.

Постановление о привлечении ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» к административной ответственности вынесено в пределах срока давности, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 30.1, 30.6, 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

Постановление заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» по пожарному надзору ФИО2 от 09.08.2019 № 44 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск» – изменить, снизить размер назначенного административного штрафа до 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

В остальной части постановление оставить без изменения.

Жалобу представителя государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск» – удовлетворить частично.

Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Североморский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья О.С. Петрова