Дело №2-668/2018

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

город Тихорецк 04 июня 2018 года 

Тихорецкий городской суд Краснодарского края в составе:

судьи Борисовой Р.Н.,

секретаря судебного заседания Кузнецовой М.Н.,

с участием старшего помощника Тихорецкого межрайонного прокурора Веселовой Ж.Ю.,

представителя ответчика ООО «Гостиница Тихорецк» - директора ФИО1,

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОНД ПР Тихорецкого района – ФИО2, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тихорецкого межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Гостиница Тихорецк» о признании незаконным бездействия и понуждении устранить допущенные нарушения,

установил:

1. Тихорецкий межрайонный прокурор (далее – прокурор) в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Гостиница Тихорецк» о признании незаконным бездействия и понуждении устранить допущенные нарушения в части невыполнения требований пожарной безопасности, а именно: произвести качественную оценку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности; произвести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год; обеспечить здание требуемым расходом воды для целей внутреннего пожаротушения; произвести ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения здания; обеспечить проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования; обеспечить помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов расположенные в здании; устранить нарушение связанное с нанесение буквенных обозначений, надписей и пиктограмм на внешних сторонах стенок пожарных шкафов в здании не в соответствии с ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.009; обеспечить наличие на пожарных шкафов внутреннего противопожарного водоснабжения, элементы для обеспечения их опломбирования в закрытом положении; установить датчики автоматической пожарной сигнализации в помещениях тамбура выхода из здания у помещения прачечной; оборудовать эвакуационным освещением помещения служащие для эвакуации людей (коридоры, лестничные клетки, фойе, вестибюли) здания, организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности; завести инструкцию о мерах пожарной безопасности, а также инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого объекта защиты; отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, складские помещения от жилых помещений в здании, ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой; установить двери на лестничных клетках, на этажах здания; оборудовать помещение пожарного поста аварийным освещением; устранить допущенное размещение устройств системы отопления в лестничной клетке на лестничной площадке первого этажа здания, выступающего из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы; оборудовать помещения номеров здания планами эвакуации на случай возникновения пожара, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009; демонтировать или подтвердить соответствие материалов отделки пола (линолеум) в коридорах второго и третьего этажей, на путях эвакуации здания, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; произвести проверку пожарного гидранта на работоспособность (не реже 2 раз в год, весной и осенью) с составлением соответствующих актов; обеспечить проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в полугодие в административном здании; демонтировать или подтвердить соответствие материалов отделки стен (пластик) в помещении тамбура у прачечной, эвакуационного выхода, на путях эвакуации здания, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; устранить допущенное нарушение связанное с нанесение буквенных обозначений, надписей и пиктограмм на внешних сторонах стенок пожарных шкафов в здании не в соответствии с ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.009; устранить допущенное нарушение связное с выполнение внутреннего противопожарного водоснабжения из сгораемого материала (пластика); оборудовать выход на чердак здания со стационарной лестницей по закрепленным стальным стремянкам; увеличить ширину эвакуационного выхода со второй лестничной клетки на первом этаже здания (не менее 1,2 метра). Обратить решение суда к немедленному исполнению на основании ч. 1 ст. 212 ГПК РФ, так как замедление его исполнения может привести к значительному вреду для интересов неопределенного круга лиц.

В судебном заседании прокурор Веселова Ж.Ю. исковые требования поддержала и настаивала на их удовлетворении в полном объеме.

Представитель ответчика – директор ООО «Гостиница Тихорецк» ФИО1 иск признала в полном объеме, о чем предоставила суду письменное заявление, указывая, что ей разъяснены юридические последствия признания иска и принятия его судом.

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. Суд принимает признание иска в случае, если это не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Последствия принятия иска представителю ответчика ООО «Гостиница Тихорецк» - ФИО1 судом разъяснены. Ей известно, что согласно статье 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, если суд принимает признание иска, выносится решение об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – представитель ОНД ПР Тихорецкого района– Поздняков А.С. в судебном заседании поддержал заявленные требования, указав, что ответчик приступил к фактическому выполнению заявленных в иске требований и устранению нарушений противопожарной безопасности. 

Поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, последствия признания иска разъяснены ответчику, суд находит необходимым исковые требования Тихорецкого межрайонного прокурора удовлетворить в полном объеме.

Оснований для приведения решения суда к немедленному исполнению не имеется, поскольку в судебном заседании установлено, что ответчик приступил к фактическому выполнению заявленных в иске требований и устранению нарушений противопожарной безопасности. 

Руководствуясь статьями 39, 173, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Принять признание иска, заявленное представителем ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Гостиница Тихорецк». 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Тихорецк» устранить допущенные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности указанные в настоящем исковом заявлении, путем принятия следующих мер: произвести качественную оценку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности; произвести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год; обеспечить здание требуемым расходом воды для целей внутреннего пожаротушения; произвести ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения здания; обеспечить проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования; обеспечить помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов расположенные в здании; устранить нарушение связанное с нанесение буквенных обозначений, надписей и пиктограмм на внешних сторонах стенок пожарных шкафов в здании не в соответствии с ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.009; обеспечить наличие на пожарных шкафов внутреннего противопожарного водоснабжения, элементы для обеспечения их опломбирования в закрытом положении; установить датчики автоматической пожарной сигнализации в помещениях тамбура выхода из здания у помещения прачечной; оборудовать эвакуационным освещением помещения служащие для эвакуации людей (коридоры, лестничные клетки, фойе, вестибюли) здания, организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности; завести инструкцию о мерах пожарной безопасности, а также инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого объекта защиты; отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, складские помещения от жилых помещений в здании, ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой; установить двери на лестничных клетках, на этажах здания; оборудовать помещение пожарного поста аварийным освещением; устранить допущенное размещение устройств системы отопления в лестничной клетке на лестничной площадке первого этажа здания, выступающего из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы; оборудовать помещения номеров здания планами эвакуации на случай возникновения пожара, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009; демонтировать или подтвердить соответствие материалов отделки пола (линолеум) в коридорах второго и третьего этажей, на путях эвакуации здания, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; произвести проверку пожарного гидранта на работоспособность (не реже 2 раз в год, весной и осенью) с составлением соответствующих актов; обеспечить проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в полугодие в административном здании; демонтировать или подтвердить соответствие материалов отделки стен (пластик) в помещении тамбура у прачечной, эвакуационного выхода, на путях эвакуации здания, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; устранить допущенное нарушение связанное с нанесение буквенных обозначений, надписей и пиктограмм на внешних сторонах стенок пожарных шкафов в здании не в соответствии с ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.009; устранить допущенное нарушение связное с выполнение внутреннего противопожарного водоснабжения из сгораемого материала (пластика); оборудовать выход на чердак здания со стационарной лестницей по закрепленным стальным стремянкам; увеличить ширину эвакуационного выхода со второй лестничной клетки на первом этаже здания (не менее 1,2 метра).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гостиница Тихорецк», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в доход муниципального образования Тихорецкий район государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий городской суд в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме. 

Судья Тихорецкого 

городского суда подпись Р.Н. Борисова