Дело №2-4855/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 июня 2018 года г.Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд РБ в составе председательствующего судьи Мартыновой Л.Н., при секретаре Исмагиловой Г.Р.,

с участием истца помощника прокурора Стерлитамакского района Золотова И.В.,

представителя ответчика – индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Стерлитамакского района Республики Башкортостан Асадулина А.Р., действующего в интересах неопределённого круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранения нарушений,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Стерлитамакского района Республики Башкортостан Асадулин А.Р., действующий в интересах неопределённого круга лиц, обратился с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранения нарушений.

В обосновании иска указал, что прокуратурой района в исполнение заданий прокуратуры РБ №7/1-7-2018 от 26.03.2018г., 27.03.2018г. совместно со специалистом Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ в период с 02.04.2018г. по 10.04.2018г. проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ИП ФИО1 В ходе проверки в нежилых зданиях, принадлежащих на праве собственности ФИО1, представляющих собой в целом торговый комплекс, выявлены нарушения требований пожарной безопасности. На этих основаниях просит обязать ИП ФИО1: 

разработать декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты; 

- обеспечить проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения зданий № 2, 2/1, 2/2;

- планы эвакуации привести в соответствие с ГОСТ Р 12.2.143-2009; 

- представить сертификаты на пароизоляционную пленку, комплектующие фасадной системы и утеплитель для наружной отделки здания;

- демонтировать транспаранты и баннеры, размещаемые на фасаде зданий;

- из подвального этажа зданий предусмотреть обособленные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

- оборудовать подвальный этаж здания не менее 2 эвакуационными выходами;

- здания Литер Ж и литер И, и третий этаж Литер Е оборудовать внутренним противопожарным водопроводом;

- оборудовать здания автоматической установкой пожаротушения;

- устранить на лестнице, ведущей на 2-ой, 3-ий этажи, различные высоты ступеней и ширины проступи;

- здание торгового комплекса III степени огнестойкости при площади этажа разделить на пожарные отсеки площадью не более 1000 кв.м.

<

адрес>

- оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией; 

- оборудовать объект защиты системой оповещения и управления людей при пожаре;

- оборудовать здание и помещения табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечить с возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещения коридора в помещение лестничной клетки, расположенной у помещения гардероба, в полу на путях эвакуации перепад высот;

- обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителя в помещении мебельного бутика на первом этаже;

- из помещения мебельного бутика на первом этаже устранить размещение мебели и других предметов у дверей эвакуационных выходов;

- запоры на двери эвакуационного выхода из помещения мебельного бутика на первом этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещения мебельного бутика на первом этаже с южной стороны, в полу на путях эвакуации перепад высот;

- в помещении мебельного бутика на первом этаже устранить временное хранение горючих материалов, упаковок в торговом зале;

<

адрес>

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения коридора на первом этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещения коридора на первом этаже с южной стороны, в полу на путях эвакуации перепад высот;

- на пути эвакуации в коридоре на первом этаже с южной стороны у эвакуационного выхода устранить складирование горючих предметов;

- на лестничной площадке, ведущей в подвальный этаж, устранить складирование горючих материалов;

- демонтировать потолок в лестничной клетке, ведущей в чердачное помещение, ввиду выполнения из материала с неизвестными показателями пожарной опасности;

- на пути эвакуации из подвального этажа подъемно-опускные двери и ворота обеспечить с возможностью вручную открыть их изнутри;

<

адрес>

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения магазина "Берег" на первом этаже обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- у эвакуационного выхода, ведущего из помещения магазина "Берег" на первом этаже, в полу на путях эвакуации устранить перепад высот;

- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности с оформлением акт проверки работоспособности;

- в помещениях торгового зала на первом этаже горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников обеспечить на расстоянии не менее 0,5 м.;

- организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год);

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Обеспечить направление движения к пожарным гидрантам и водоемам резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- обеспечить заполнение проемов в противопожарных преградах в соответствии с требуемым пределом огнестойкости не менее ЕI 30, при разделении между собой противопожарными преградами различных частей помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1 (помещение магазина "Берег") и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (котельная);

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения магазина "Берег" на первом этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- у эвакуационного выхода, ведущего из помещения магазина "Берег" на первом этаже с южной стороны, в полу на путях эвакуации устранить перепад высот;

- оборудовать здание СОУЭ соответствующего типа;

- разместить лестницы 3-го типа на расстоянии не менее 1 м. от плоскости оконных проемов;

- оборудовать лестницы 3-го типа ограждением высотой не менее 1,2 м.;

- привести в соответствие с требованиями уклон наружной лестницы;

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещений на втором этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- прибор приемно-контрольный в помещении на втором этаже установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- в помещении, где установлен прибор приемно-контрольный на втором этаже, установить не менее двух дымовых пожарных извещателей;

- в помещении тамбура с южной стороны оборудовать автоматическую пожарную сигнализацию;

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещений лестничной клетки на первом этаже с северной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- в помещениях на втором этаже зданий № 2, 2/1 привести в соответствие размещение производствоа парфюмерных и косметических средств, с проведением в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации); 

- в помещениях на втором этаже зданий № 2, 2/1, устранить хранение горючих материалов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации; 

- демонтировать панели с неизвестными показателями пожарной опасности на потолке в лестничной клетке, ведущей в помещения;

- из мансардного этажа оборудовать второй эвакуационный выход;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещений мансардного этажа в лестничную клетку, в полу на путях эвакуации перепад высот.

В судебном заседании представитель истца – помощник прокурора Стерлитамакского района РБ Золотов И.В. исковые требования поддержал, просид их удовлетворить.

Ответчик ИП ФИО1 на судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом о времени и месте судебного заседания

Представитель ответчика ФИО2, действующий на основании доверенности, исковые требования признал, последствия признания иска ему разъяснены и понятны. 

Исследовав материалы гражданского дела, и оценив доказательства в их совокупности, суд считает, что иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В судебном заседании суд разъяснил представителю ответчика последствия признания иска. Заявление ФИО2 о признании иска приобщено к материалам дела. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ в ходе судебного заседания также установлено, что признание ответчиками иска не противоречит закону, не затрагивает права и охраняемые законом интересы других лиц, поэтому судом принимается.

При таких обстоятельствах, суд считает, что исковые требования прокурора Стерлитамакского района Республики Башкортостан Асадулина А.Р., действующего в интересах неопределённого круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранения нарушений подлежат удовлетворению.

Удовлетворяя требования истца, суд, руководствуясь ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, взыскивает с ответчика в доход бюджета г. Стерлитамак РБ государственную пошлину в размере 300 руб., от уплаты которой истец при подаче иска был освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Стерлитамакского района Республики Башкортостан Асадулина А.Р., действующего в интересах неопределённого круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранения нарушений, - удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО11, ИНН № ОГРНИП №:

- разработать декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты; 

- обеспечить проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения зданий № 2, 2/1, 2/2;

- планы эвакуации привести в соответствие с ГОСТ Р 12.2.143-2009; 

- представить сертификаты на пароизоляционную пленку, комплектующие фасадной системы и утеплитель для наружной отделки здания;

- демонтировать транспаранты и баннеры, размещаемые на фасаде зданий;

- из подвального этажа зданий предусмотреть обособленные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

- оборудовать подвальный этаж здания не менее 2 эвакуационными выходами;

- здания Литер Ж и литер И, и третий этаж Литер Е оборудовать внутренним противопожарным водопроводом;

- оборудовать здания автоматической установкой пожаротушения;

- устранить на лестнице, ведущей на 2-ой, 3-ий этажи, различные высоты ступеней и ширины проступи;

- здание торгового комплекса III степени огнестойкости при площади этажа разделить на пожарные отсеки площадью не более 1000 кв.м.

<

адрес>

- оборудовать объект защиты автоматической пожарной сигнализацией; 

- оборудовать объект защиты системой оповещения и управления людей при пожаре;

- оборудовать здание и помещения табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечить с возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещения коридора в помещение лестничной клетки, расположенной у помещения гардероба, в полу на путях эвакуации перепад высот;

- обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителя в помещении мебельного бутика на первом этаже;

- из помещения мебельного бутика на первом этаже устранить размещение мебели и других предметов у дверей эвакуационных выходов;

- запоры на двери эвакуационного выхода из помещения мебельного бутика на первом этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещения мебельного бутика на первом этаже с южной стороны, в полу на путях эвакуации перепад высот;

- в помещении мебельного бутика на первом этаже устранить временное хранение горючих материалов, упаковок в торговом зале;

<

адрес>

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения коридора на первом этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещения коридора на первом этаже с южной стороны, в полу на путях эвакуации перепад высот;

- на пути эвакуации в коридоре на первом этаже с южной стороны у эвакуационного выхода устранить складирование горючих предметов;

- на лестничной площадке, ведущей в подвальный этаж, устранить складирование горючих материалов;

- демонтировать потолок в лестничной клетке, ведущей в чердачное помещение, ввиду выполнения из материала с неизвестными показателями пожарной опасности;

- на пути эвакуации из подвального этажа подъемно-опускные двери и ворота обеспечить с возможностью вручную открыть их изнутри;

<

адрес>

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения магазина "Берег" на первом этаже обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- у эвакуационного выхода, ведущего из помещения магазина "Берег" на первом этаже, в полу на путях эвакуации устранить перепад высот;

- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности с оформлением акт проверки работоспособности;

- в помещениях торгового зала на первом этаже горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников обеспечить на расстоянии не менее 0,5 м.;

- организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год);

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Обеспечить направление движения к пожарным гидрантам и водоемам резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- обеспечить заполнение проемов в противопожарных преградах в соответствии с требуемым пределом огнестойкости не менее ЕI 30, при разделении между собой противопожарными преградами различных частей помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1 (помещение магазина "Берег") и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (котельная);

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения магазина "Берег" на первом этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- у эвакуационного выхода, ведущего из помещения магазина "Берег" на первом этаже с южной стороны, в полу на путях эвакуации устранить перепад высот;

- оборудовать здание СОУЭ соответствующего типа;

- разместить лестницы 3-го типа на расстоянии не менее 1 м. от плоскости оконных проемов;

- оборудовать лестницы 3-го типа ограждением высотой не менее 1,2 м.;

- привести в соответствие с требованиями уклон наружной лестницы;

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещений на втором этаже с южной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- прибор приемно-контрольный в помещении на втором этаже установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- в помещении, где установлен прибор приемно-контрольный на втором этаже, установить не менее двух дымовых пожарных извещателей;

- в помещении тамбура с южной стороны оборудовать автоматическую пожарную сигнализацию;

- запоры на дверях эвакуационного выхода из помещений лестничной клетки на первом этаже с северной стороны обеспечить с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

- в помещениях на втором этаже зданий № 2, 2/1 привести в соответствие размещение производствоа парфюмерных и косметических средств, с проведением в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации); 

- в помещениях на втором этаже зданий № 2, 2/1, устранить хранение горючих материалов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации; 

- демонтировать панели с неизвестными показателями пожарной опасности на потолке в лестничной клетке, ведущей в помещения;

- из мансардного этажа оборудовать второй эвакуационный выход;

- устранить у эвакуационного выхода, ведущего из помещений мансардного этажа в лестничную клетку, в полу на путях эвакуации перепад высот.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО12, ИНН №, ОГРНИП № в доход местного бюджет городского округа г.Стерлитамак госпошлину в размере 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РБ через Стерлитамакский городской суд РБ в течение месяца со дня принятия.

Судья 

<

данные изъяты> Л.Н. Мартынова