Дело № 5-425/25 УИД 77RS0023-02-2025-008976-94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва 11 июня 2025 года

Судья Савеловского районного суда г. Москвы Арсеньева М.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС», ИНН ..., ОГРН ..., дата регистрации 06.05.2003, юридический адрес: адрес, помещ. 3, ранее привлекавшегося к административной ответственности,  

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с решением от 28.04.2025 о проведении внепланового инспекционного визита 05.05.2025 проведен инспекционный визит в отношении контролируемого лица ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» по адресу: адрес. 

ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» не обеспечило устранение ранее выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности предписания б/н от 21.10.2024 в установленный срок. Срок устранения нарушений - 21.03.2025. Не исполнены пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 предписания от 21.10.2024. 

п. 1 - На объекте обеспечить хранение проектной документации, содержащей проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: наличию системы обеспечения пожарной безопасности; конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. 

п. 2 - На объекте обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты и результаты пусконатадочных испытаний указанных систем. 

п. 3 - На объекте защиты обеспечить хранение проектной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. 

п. 4 - В здании обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре) (АУПС, СОУЭ). 

п. 5 - Система пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный. 

п. 7 - Обеспечить наличие уплотнения противопожарных дверей на лестничных клетках, п. 8 - В здании провести огнезащитную обработку строительных конструкций. 

п. 9 - Обеспечить работоспособность эвакуационного освещения в круглосуточном режиме работы или включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

п. 10 - Обеспечить укомплектование пожарных кранов запорными клапанами.

п. 11 - В номерах общежития вывесить планы эвакуации на случай пожара.

п. 12 - Проводить не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

п. 13 - На объекте защиты с массовым пребыванием людей проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации лиц, находящихся в здании. 

п. 14 - На объекте обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

п. 15 - В здании должна проводиться проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация должна храниться на объекте защиты. 

п. 16 - В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками пожарной защиты. 

п. 17 - Провести обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода.

Таким образом, ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» 21.03.2025 по адресу: адрес, помещ. 3, повторно не выполнило в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Защитник ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела, судья приходит к выводу о том, что вина ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждена следующими доказательствами:  

- протоколом № ... об административном правонарушении от 06.05.2025;

- решением о проведении внепланового инспекционного визита от 27.09.2024;

- актом внепланового инспекционного визита от 21.10.2024;

- предписанием об устранении нарушений обязательных требований от 21.10.2024;

- протоколом ... инструментального контроля системы пожарной безопасности от 21.10.2024;

- протоколом ... инструментального контроля системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 21.10.2024;

- решением о проведении внепланового инспекционного визита от 28.04.2025;

- актом внепланового инспекционного визита от 05.05.2025;

- предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 05.05.2025;

- копией постановления мирового судьи судебного участка №353 района Аэропорт г. Москвы от 18.11.2024 о привлечении ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 70 000 руб., постановление вступило в законную силу 26.12.2024.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательствам требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

Оценив все представленные доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» в совершении инкриминируемого административного правонарушения полностью доказанной и квалифицирует действия ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, и считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,  

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 

Разъяснить, что согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен на следующие реквизиты: 

УФК по Астраханской области (ГУ МЧС России по Астраханской области) ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ, г. Астрахань, КБК 177 1 16 01193 01 0000 140, ИНН 

<

***>, КПП 301501001, БИК 011203901, Единый казначейский счет 40102810445370000017, Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 03100643000000012500, ОКТМО 12701000; УИН 17725053072111095893.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 - 1.3-3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Савеловский районный суд г. Москвы в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.Н. Арсеньева