Дело № 2-253/2017 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Андреаполь 23 ноября 2017 года

Андреапольский районный суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи С. А. Алексеева,

при секретаре Синёвой Е. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке в защиту прав и интересов неопределённого круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» об устранении нарушений санитарно – эпидемиологического законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке обратился в суд с иском в защиту прав и интересов неопределённого круга лиц к ГБУЗ Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» об устранении нарушений санитарно – эпидемиологического законодательства.

Свои требования мотивировал тем, что Территориальным отделом Роспотребнадзора в период с 01 июня 2016 года по 29 июня 2016 года была проведена плановая выездная документарная проверка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ») с целью установления факта наличия (отсутствия) нарушений установленных требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проверки было установлено, что ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Тверской области от 30.12.2011 № 644.

Учредителем ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» является Тверская область. От имени Тверской области полномочия учредителя осуществляют Правительство Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, орган по управлению государственным имуществом Тверской области в рамках их компетенции.

Согласно Устава, целью деятельности Учреждения является: обеспечение квалифицированной стационарной и поликлинической помощи населения, является центром организационно-методического и оперативного руководства всеми учреждениями здравоохранения на территории района. В пределах своих полномочий Учреждение ответственно за поставку (организацию) и качество медицинского обслуживания населения в районе.

В соответствии с п. 17 раздела 3 Устава ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» обязано в числе прочего соблюдать санитарные нормы и правила для лечебных учреждений, требования санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Частью 1 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» определено, что при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При проведении плановой выездной документарной проверки ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» в период с 01 июня 2016 года по 29 июня 2016 года выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм. ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» было привлечено к административной ответственности, в том числе, по статьям 6.4, 6.3 КоАП РФ.

По результатам плановой проверки ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства № 90 от 29 июня 2016 года со сроком исполнения до 29 июня 2017 г.

Однако, 07 августа 2017 года при проведении внеплановой выездной проверки ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» специалистом ТО Роспотребнадзора было установлено, что учреждение не устранило 227 пунктов предписания № 90 от 29.06.2016 в сфере санитарно – эпидемиологического законодательства.

В отношении ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, на основании которого мировым судьёй судебного участка Андреапольского района 28.09.2017 было вынесено постановление о привлечении Учреждения к административной ответственности в виде штрафа в размер 10000 рублей. 

Указанные выше нарушения требований санитарно – эпидемиологического законодательства непосредственно затрагивают права и законные интересы граждан, которым оказываются услуги в ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», могут послужить условиями для возникновения массовых инфекционных заболеваний и представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан.

Просит: Обязать ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» прекратить вышеназванные действия в срок до 01 декабря 2018года путём устранения выявленных нарушений, а именно:

Рентгеновский и флюорографический кабинеты

Провести ремонт в помещениях рентгеновского кабинета

В рентгеновском кабинете (кабинет врача) светильники общего освещения оборудовать закрытыми плафонами. 

Соблюдать периодичность проверок эффективности работы систем механической вентиляции от флюорографического и рентгеновского кабинетов (1 раз в год).

Соблюдать периодичность индивидуального дозиметрического контроля персонала (снятия показаний с индивидуальных дозиметров персонала и регистрации результатов измерений) - 1 раз в полгода. 

Иметь достаточное количество индивидуальных дозиметров (2 комплекта).

Проводить регистрацию значений индивидуальных эффективных доз пациентов в журналах ежедневных рентгенологических исследований.

В рентгеновском кабинете использовать медицинскую мебель.

В процедурной флюорографического кабинета в месте установки раковины провести отделку глазурованной плиткой или другим влагостойким материалом на высоту 1.6 м от пола и на ширинуболее 20 см от оборудования с каждой стороны.

Оборудовать отдельное помещение или шкаф для хранения уборочного инвентаря флюорографического кабинета.

В рамках производственного лабораторного контроля обеспечить проведение исследований микроклимата, освещенности рентгеновском и флюорографическом кабинетах.

Физиотерапевтический кабинет

Провести устранение дефектов стен в помещениях физиотерапевтического кабинета.

В кабинах №№4, 6, 8, 11 физиотерапевтического кабинета размещать не более одного физиотерапевтического аппарата. 

В физиотерапевтическом кабинете (1-ое помещение) светильник общего освещения, размещенный на потолке, оборудовать закрытыми плафонами.

Оборудовать отдельное помещение или шкаф для хранения уборочного инвентаря физиотерапевтического кабинета.

В физиотерапевтическом кабинете использовать медицинскую мебель

Кабинет ультразвуковой диагностики

Провести устранение дефектов стен в кабинете ультразвуковой диагностики.

В кабинете ультразвуковой диагностики светильники общего освещения, размещенные на потолках, оборудовать закрытыми плафонами.

Не допускать размещение в одном помещении более 1-й ультразвуковой диагностической установки.

Хирургическое отделение

Выделить специальное помещение (или шкаф вне помещения рабочих кабинетов) для хранения уборочного инвентаря.

Установить в процедурном кабинете, где проводится обработка медицинских инструментов, отдельную раковину для мытья рук.

Провести замену медицинской мебели в процедурном кабинете.

Провести косметический ремонт с устранением текущих дефектов отделки в процедурном кабинете.23. Оборудовать в процедурном кабинете и перевязочных у резервное горячее водоснабжение.

24. Оборудовать в процедурном кабинете умывальники смесителями с локтевыми кранами.

Терапевтическое отделение

25. В процедурном кабинете терапевтического отделения установить резервное горячее водоснабжение.

Поликлиника

26. Выделить помещение для обработки уборочного инвентаря.

Выделить гардеробную для персонала.

В поликлинике оборудовать резервное горячее водоснабжение.

В стоматологическом кабинете иметь одноразовые стаканы, для полоскания рта.

В стоматологическом кабинете иметь плевательницы на каждого клиента.

31. В поликлинике оборудовать отдельный кабинет для стоматологического приема детей.

32. В стоматологическом кабинете поликлиники стоматологические кресла разделить непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 м.

33. Перевязочную хирургического кабинета оборудовать раковинами для мытья рук и инструментов, прививочный кабинет поликлиники оборудовать раковиной для мытья рук.

34. В перевязочной хирургического кабинета поликлиники исключить возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидопасности ( вход в комнату для персонала осуществляется через гипсовальную).

35. Выключатель бактерицидной установки в хирургическом кабинете, процедурном кабинете, прививочном кабинете оборудовать за пределами помещения.

Инфекционное отделение

Провести ремонт поверхности стен и потолков во всех помещениях (коридор, палата, ванная) палат № 3, 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ».

Провести замену покрытие пола (линолеум) в помещениях палаты № 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ».

38. Провести отделку в коридорах палат №№ 3, 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» в местах установки раковин не имеется отделки керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

Провести ремонт раковины в коридорах палат №№ 3, 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»; отремонтировать смесители в ванной палаты № 3; подвести горячую воду в раковину в ванной палаты № 3; подвести горячую воду в ванную и раковину в палате № 5; установить смесителя в ванной палаты № 6; подвести горячую воду к раковине в ванной палаты № 6.

Оборудовать умывальники в коридорах палат №№ 3, 5 и 6 инфекционного отделения смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать светильники общего освещения в палатах № 3, 5 и 6 инфекционного отделения сплошными, закрытыми рассееивателями.

Провести устранение дефектов отделки в помещениях палат №№ 3 и 5 (окна имеют щели, краска на них отпадает кусками).

Исключить возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

Выделить отдельное приемное отделение для инфекционного отделения

Оборудовать инфекционное отделение приемно-смотровыми боксами.

Провести устранение текущих дефектов отделки в процедурном кабинете, коридоре инфекционного отделения.

Провести замену медицинской мебели в процедурном кабинете.

48. В процедурном кабинете инфекционного отделения установить резервное горячее водоснабжение.

Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов.

В процедурном кабинете, где проводится обработка медицинских инструментов, установить отдельную раковину для мытья рук.

Умывальник в процедурном кабинете оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением.

Противоэпидемические мероприятия

Иметь оперативный план развертывания подразделений госпитальной базы и оперативные планы по отделениям.

Оборудовать палату интенсивной терапии в инфекционном и провизорном госпиталях.

Сформировать лабораторные укладки в соответствии с санитарными правилами.

Предоставить необходимую документацию на подразделения госпитальной базы.

Представить информацию по оценки готовности подразделений на случай развертывания.

Иметь информацию по учебе персонала по готовности и развертыванию госпитальной базы.

Предъявить информацию по проведению тренировочных учений и практических занятий по развертыванию госпитальной базы.

В ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» иметь комплекты индивидуальной защиты (противочумные костюмы).

Предъявить протоколы лабораторных исследований по выполнению лабораторного контроля по программе производственного контроля.

Автоклавная.

Проводить незамедлительное устранение дефектов отделки в помещениях автоклавной.

Комнату для хранения стерильного материала обеспечить достаточным количеством стеллажей.

В помещениях автоклавной, где имеются открытые ультрафиолетовые бактерицидные облучатели обеспечить подачу и отключение питания бактерицидных установок от электрической сети спомощью отдельных выключателей расположенных вне помещений.

63. В помещении автоклавной не использовать стул с тканевым покрытием.

Операционный блок хирургического отделения.

Обеспечить разделение операционного блока на три зоны (неограниченная, полусвободная, ограниченная), нет зонирования на стерильную зону, зону строго режима, не имеется отдельных входов для пациентов и персонала.

В операционном блоке иметь санитарный пропускник для персонала.

Провести устранение дефектов отделки в операционной №1.

Площадь операционных привести в соответствие с гигиеническими нормативами.

68. В предоперационной и моечно-дезинфекционной умывальники оборудовать установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Акушерское отделение

В акушерском отделении предусмотреть возможность планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы по типу.

Обеспечить изоляцию потоков беременных и рожениц, поступающих в физиологическое и обсервационное отделения. Для приема гинекологических больных иметь отдельное помещение.

В акушерском отделении иметь резервное горячее водоснабжение в режимных кабинетах.

В родильном зале, палате новорожденных, процедурном кабинете иметь отдельную раковину для мытья рук.

Провести устранение дефектов отделки в помещения отделения (санитарная комната – шелушится краска на стене, процедурный кабинет-линолеум не заделан под плинтус, палата №1 – шелушится краска на потолке и стене, предродовая палата - имеется отвалившаяся плитка у раковины, детская комната-линолеум не заделан под плинтус, коридор отделения - шелушится краска и трещины на стенах и потолке), нарушение п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

в кабинете приема рожениц оборудовать место установки раковины отделкой керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

В холодильнике для хранения медицинских иммунобиологических препаратов в процедурном кабинете не допускать совместное хранение вакцин с лекарственными препаратами.

Бактериологическая лаборатория.

Проводить незамедлительное устранение дефектов отделки в помещениях бактериологической лаборатории.

В помещениях лаборатории использовать медицинскую мебель, неустойчивую к воздействию моющих дезинфицирующих средств.

78. В бактериологической лаборатории иметь бокс биологической безопасности.

Хирургическое отделение

Малая операционная.

Проводить устранение дефектов отделки в предоперационной малой операционной.

Заменить рваную клеенку на кушетке в предоперационной.

В предоперационной малой операционной умывальники оборудовать установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

В предоперационной малой операционной заменить деревянную тумбочку с трещиной.

Проводить незамедлительное устранение дефектов отделки в малой операционной.

Смотровой кабинет.

В смотровом кабинете иметь отдельную раковину для мытья рук.

В смотровом кабинете иметь резервное горячее водоснабжение.

Иметь отдельное помещение или шкаф вне помещения для хранения уборочного инвентаря.

Лабораторные исследования

Довести уровни искусственной освещенности на пищеблоке (у окна раздачи, у стола раздачи; у места мойки; в холодном цехе - у стола для сырого мяса, у стола для разделки рыбы) до нормативных значений с последующим лабораторным контролем.

Довести коэффициент пульсации освещенности в помещениях: поликлиника - кабинет №20 (ЛОР), кабинет №16 (хирург), кабинет №1 8 (терапевт); в стационаре в терапевтическом отделении: в кабинете ЭКГ, в палате №7, в хирургическом отделении в палате №3 до нормативных требований СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (прил.№5) с последующим лабораторным контролем.

Пищеблок

Провести ремонт поверхности стен, потолков, полов в помещениях пищеблока.

В пищеблок приобрести дополнительно холодильник для хранения молока.

Оборудовать в пищеблоке:

-помещение для обработки куриных яиц с двумя мойками, умывальной раковиной для персонала с подводкой горячей и холодной воды.

в овощном цехе первичной обработки овощей установить дополнительно одну ванну для мытья овощей.

в горячем цехе умывальную раковину для мытья рук персонала обеспечить подводкой горячей воды;

в мясо - рыбном цехе установить стол для разделки куры сырой, мойку для мытья сырой куры.

В пищеблоке или буфетных отделений установить дополнительно мойки для мытья транспортной тары.

В буфетных отделений, пищеблоке установить резервные электроводонагревательные установки.

В мясо-рыбном цехе заменить столы разделочные с маркировкой «рыба сырая», мясо сырое», стеллаж для хранения кухонной посуды.

В пищеблоке для мытья кухонной посуды установить дополнительно ванну с подводкой горячей и холодной воды для мытья кухонной посуды.

В туалете персонала пищеблока; в помещении для хранения суточного запаса пищевых продуктов; в помещении для хранения посуды; в овощном цехе; мясо-рыбном цехе; горячем цехе светильники оборудовать защитными плафонами.

В буфетной родильного отделения светильник оборудовать защитным плафоном.

В пищеблоке помещение для хранения посуды оборудовать централизованной системой отопления.

В горячем цехе пищеблока, терапевтического, хирургического, педиатрического, инфекционного отделений на участках по порционированию готовых блюд установить бактерицидные лампы.

100. В пищеблоке заменить посуду «мясо вареное», «вермишель», «масло»; ведра для чистой воды с отбитой эмалью.

В пищеблоке иметь специальную подставку или крестовину для колоды для рубки мяса. Колоду скрепить металлическими обручами.

Пройти гигиеническую подготовку и аттестацию - повару О.Л.. ; повару В.Т. ; рабочей по кухне - Ш.Н.; рабочей по кухне- О.И.- пройти гигиеническую подготовку и аттестацию по программе «рабочая по кухне»; рабочей по кухне - Ш.Н. — пройти флюорографическое обследование.

Для диетического (лечебного и профилактического) питания, для питания беременных и кормящих использовать охлажденное мясо птицы.

В кладовой для хранения продуктов приобрести щетку для сметания крошек с полок шкафа для хранения хлебобулочных изделий. 

Буфетные

Заменить мойки с дефектами поверхности для мытья столовой посуды в буфетном отделении инфекционного отделения.

В буфетных родильного, хирургического, инфекционного отделений иметь 3 мойки для мытья столовой посуды и 2-для мытья стеклянной посуды и столовых приборов.

В буфетной хирургического отделения отремонтировать умывальную раковину для мытья рук персонала; в буфетной инфекционного отделения установить умывальную раковину для персонала.

Оборудовать отдельное помещение или шкафы для хранения уборочного инвентаря вне буфетных отделений.

Буфетные отделения педиатрического, хирургического, терапевтического, инфекционного отделения оборудовать стаканами (чашка, кружка), тарелками для больных.

110. В буфетных инфекционного, хирургического, терапевтического отделений мойки для мытья столовой посуды обеспечить полимерными или резиновыми пробками.

Жуковский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес>

Провести ограждение территории ФАП.

Соблюдать требования по площади помещений ожидальни, кабинета приема и процедурного кабинета.

Оборудовать санузел и помещения для персонала с раздевалкой.

Провести ремонт поверхности стен всех помещений фельдшерско-акушерского пункта (обои заменить материалом устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами).

Провести ремонт покрытия пола в процедурном кабинете.

116. Установить раковину для мытья рук персонала в комнате приёма больных, процедурном кабинете.

117. Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину для обработки инструментария.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Торопацкий фельдшерско-акушерский пункт (

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать в фельдшерско-акушерском пункте резервное горячее водоснабжение от местного источника.

Установить в комнате приёма больных, процедурном кабинете раковины для мытья рук персонала.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину для обработки инструментария.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Новогорский фельдшерско-акушерский пункт

(

<

адрес>) 

Повести ограждение территории ФАП.

129. Соблюдать требования по площади помещений ожидальни, кабинета приема и процедурного кабинета.

130. Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

131. Провести ремонт поверхности стен всех помещений фельдшерско-акушерского пункта (обои заменить материалом устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами).

132. Установить в комнате приёма больных, процедурном кабинете раковины для мытья рук персонала.

133. Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину для обработки инструментария.134. Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

135. Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

136. Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Хотилицкий офис врача общей практики 

(

<

адрес>, 

<

адрес>)

137. Провести ремонт поверхности стен в стоматологическом кабинете.

138. Провести в стоматологическом кабинете в месте установки раковины отделку керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

139. Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Бобровецкий фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес>, 

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Волокский фельдшерско-акушерский пункт (

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Обеспечить ФАП раздельными кабинетами для приема больных совмещен и с процедурным кабинетом.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить в кабинете приема двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Лучанский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованная смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Мякишевский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес> 

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Провести ремонт покрытия пола в процедурном кабинете.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Крючковский фельдшерско-акушерский пункт

(

<

адрес>)

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Соблюдать требования по площади помещений ожидальни для пациентов и процедурного кабинета 

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Сутокский фельдшерско-акушерский пункт

<

адрес> 

<

адрес>

Оборудовать отдельный вход в ФАП.

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Оборудовать раздельные помещения для кабинета приема больных совмещен и ожидальни.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт покрытия пола в процедурном кабинете.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Аксеновский фельдшерско-акушерский пункт

(

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема поверхности материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт поверхности стен в смотровой материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

ФИО1 офис врача общей практики

(

<

адрес> 

<

адрес>)

Провести ограждение территории Бологовского офиса врача общей практики.

Оборудовать в офисе врача общей практики горячее водоснабжение.

Провести ремонт поверхности стен в перевязочной материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Установить в перевязочном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить в прививочном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить в смотровом кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить в смотровом кабинете бактерицидный облучатель.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Бологовская участковая больница

<

адрес> 

<

адрес>

Оборудовать в больнице резервное горячее водоснабжение;

Соблюдать гигиенический норматив по площади палат больницы.

Оборудовать все палаты не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков. 

Оборудовать в процедурном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Установить в перевязочной двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в перевязочном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Установить в физиокабинете умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителями.

Провести ремонт покрытия пола в лаборатории.

Установить в лаборатории умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителями.

Установить в кабинете врача умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителями.

Андреапольский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес> 

<

адрес>)

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Соблюдать гигиенический норматив по площадь процедурного кабинета.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в процедурном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт поверхности стен в смотровой материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Установить в смотровой двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Балбекинский фельдшерско-акушерский пункт (

<

адрес>)

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Соблюдать гигиенический норматив по площади ожидальни, кабинета приема, процедурного кабинета.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в процедурном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Провести ремонт поверхности стен кабинета приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт поверхности стен в ожидальни материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

227. Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Представитель истца - Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, от него имеется заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования поддерживает в полном объёме. 

Представитель ответчика - ГБУЗ Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. От него имеется заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования признаёт в полном объёме, последствия признания иска ему разъяснены и понятны.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск.

Суд не принимает отказ от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Как следует из заявления ответчика - ГБУЗ Тверской области «Андреапольская центральная районная больница», содержащегося в материалах дела, он в полном объёме признаёт иск, последствия признания иска ему понятны.

Таким образом, суд принимает признание иска ответчиком.

Исследовав представленные доказательства в совокупности, суд находит заявленные требования представителем Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке в защиту прав и интересов неопределённого круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» об устранении нарушений санитарно – эпидемиологического законодательства, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны государственную пошлину. 

Руководствуясь ст. 39, 173, 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Принять признание иска ответчиками.

Исковое заявление представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке в защиту прав и интересов неопределённого круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» об устранении нарушений санитарно – эпидемиологического законодательства, удовлетворить.

Обязать ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» прекратить вышеназванные действия в срок до 01 декабря 2018 года путём устранения выявленных нарушений, а именно:

Рентгеновский и флюорографический кабинеты

Провести ремонт в помещениях рентгеновского кабинета

В рентгеновском кабинете (кабинет врача) светильники общего освещения оборудовать закрытыми плафонами. 

Соблюдать периодичность проверок эффективности работы систем механической вентиляции от флюорографического и рентгеновского кабинетов (1 раз в год).

Соблюдать периодичность индивидуального дозиметрического контроля персонала (снятия показаний с индивидуальных дозиметров персонала и регистрации результатов измерений) - 1 раз в полгода. 

Иметь достаточное количество индивидуальных дозиметров (2 комплекта).

Проводить регистрацию значений индивидуальных эффективных доз пациентов в журналах ежедневных рентгенологических исследований.

В рентгеновском кабинете использовать медицинскую мебель.

В процедурной флюорографического кабинета в месте установки раковины провести отделку глазурованной плиткой или другим влагостойким материалом на высоту 1.6 м от пола и на ширинуболее 20 см от оборудования с каждой стороны.

Оборудовать отдельное помещение или шкаф для хранения уборочного инвентаря флюорографического кабинета.

В рамках производственного лабораторного контроля обеспечить проведение исследований микроклимата, освещенности рентгеновском и флюорографическом кабинетах.

Физиотерапевтический кабинет

Провести устранение дефектов стен в помещениях физиотерапевтического кабинета.

В кабинах №№4, 6, 8, 11 физиотерапевтического кабинета размещать не более одного физиотерапевтического аппарата. 

В физиотерапевтическом кабинете (1-ое помещение) светильник общего освещения, размещенный на потолке, оборудовать закрытыми плафонами.

Оборудовать отдельное помещение или шкаф для хранения уборочного инвентаря физиотерапевтического кабинета.

В физиотерапевтическом кабинете использовать медицинскую мебель

Кабинет ультразвуковой диагностики

Провести устранение дефектов стен в кабинете ультразвуковой диагностики.

В кабинете ультразвуковой диагностики светильники общего освещения, размещенные на потолках, оборудовать закрытыми плафонами.

Не допускать размещение в одном помещении более 1-й ультразвуковой диагностической установки.

Хирургическое отделение

Выделить специальное помещение (или шкаф вне помещения рабочих кабинетов) для хранения уборочного инвентаря.

Установить в процедурном кабинете, где проводится обработка медицинских инструментов, отдельную раковину для мытья рук.

Провести замену медицинской мебели в процедурном кабинете.

Провести косметический ремонт с устранением текущих дефектов отделки в процедурном кабинете.

Оборудовать в процедурном кабинете и перевязочных у резервное горячее водоснабжение.

Оборудовать в процедурном кабинете умывальники смесителями с локтевыми кранами.

Терапевтическое отделение

25. В процедурном кабинете терапевтического отделения установить резервное горячее водоснабжение.

Поликлиника

Выделить помещение для обработки уборочного инвентаря.

Выделить гардеробную для персонала.

В поликлинике оборудовать резервное горячее водоснабжение.

В стоматологическом кабинете иметь одноразовые стаканы, для полоскания рта.

В стоматологическом кабинете иметь плевательницы на каждого клиента.

31.В поликлинике оборудовать отдельный кабинет для стоматологического приема детей.

32.В стоматологическом кабинете поликлиники стоматологические кресла разделить непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 м.

33.Перевязочную хирургического кабинета оборудовать раковинами для мытья рук и инструментов, прививочный кабинет поликлиники оборудовать раковиной для мытья рук.

34.В перевязочной хирургического кабинета поликлиники исключить возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидопасности (вход в комнату для персонала осуществляется через гипсовальную).

35.Выключатель бактерицидной установки в хирургическом кабинете, процедурном кабинете, прививочном кабинете оборудовать за пределами помещения.

Инфекционное отделение

Провести ремонт поверхности стен и потолков во всех помещениях (коридор, палата, ванная) палат № 3, 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ».

Провести замену покрытие пола (линолеум) в помещениях палаты № 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ».

Провести отделку в коридорах палат №№ 3, 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» в местах установки раковин не имеется отделки керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

Провести ремонт раковины в коридорах палат №№ 3, 5 и 6 инфекционного отделения ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»; отремонтировать смесители в ванной палаты № 3; подвести горячую воду в раковину в ванной палаты № 3; подвести горячую воду в ванную и раковину в палате № 5; установить смесителя в ванной палаты № 6; подвести горячую воду к раковине в ванной палаты № 6.

Оборудовать умывальники в коридорах палат №№ 3, 5 и 6 инфекционного отделения смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать светильники общего освещения в палатах № 3, 5 и 6 инфекционного отделения сплошными, закрытыми рассееивателями.

Провести устранение дефектов отделки в помещениях палат №№ 3 и 5 (окна имеют щели, краска на них отпадает кусками).

Исключить возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

Выделить отдельное приемное отделение для инфекционного отделения

Оборудовать инфекционное отделение приемно-смотровыми боксами.

Провести устранение текущих дефектов отделки в процедурном кабинете, коридоре инфекционного отделения.

Провести замену медицинской мебели в процедурном кабинете.

В процедурном кабинете инфекционного отделения установить резервное горячее водоснабжение.

Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов.

В процедурном кабинете, где проводится обработка медицинских инструментов, установить отдельную раковину для мытья рук.

Умывальник в процедурном кабинете оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением.

Противоэпидемические мероприятия

Иметь оперативный план развертывания подразделений госпитальной базы и оперативные планы по отделениям.

Оборудовать палату интенсивной терапии в инфекционном и провизорном госпиталях.

Сформировать лабораторные укладки в соответствии с санитарными правилами.

Предоставить необходимую документацию на подразделения госпитальной базы.

Представить информацию по оценки готовности подразделений на случай развертывания.

Иметь информацию по учебе персонала по готовности и развертыванию госпитальной базы.

Предъявить информацию по проведению тренировочных учений и практических занятий по развертыванию госпитальной базы.

В ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» иметь комплекты индивидуальной защиты (противочумные костюмы).

Предъявить протоколы лабораторных исследований по выполнению лабораторного контроля по программе производственного контроля.

Автоклавная.

Проводить незамедлительное устранение дефектов отделки в помещениях автоклавной.

Комнату для хранения стерильного материала обеспечить достаточным количеством стеллажей.

В помещениях автоклавной, где имеются открытые ультрафиолетовые бактерицидные облучатели обеспечить подачу и отключение питания бактерицидных установок от электрической сети спомощью отдельных выключателей расположенных вне помещений.

63. В помещении автоклавной не использовать стул с тканевым покрытием.

Операционный блок хирургического отделения.

Обеспечить разделение операционного блока на три зоны (неограниченная, полусвободная, ограниченная), нет зонирования на стерильную зону, зону строго режима, не имеется отдельных входов для пациентов и персонала.

В операционном блоке иметь санитарный пропускник для персонала.

Провести устранение дефектов отделки в операционной №1.

Площадь операционных привести в соответствие с гигиеническими нормативами.

68. В предоперационной и моечно-дезинфекционной умывальники оборудовать установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Акушерское отделение

69.В акушерском отделении предусмотреть возможность планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы по типу.

Обеспечить изоляцию потоков беременных и рожениц, поступающих в физиологическое и обсервационное отделения. Для приема гинекологических больных иметь отдельное помещение.

В акушерском отделении иметь резервное горячее водоснабжение в режимных кабинетах.

В родильном зале, палате новорожденных, процедурном кабинете иметь отдельную раковину для мытья рук.

Провести устранение дефектов отделки в помещения отделения (санитарная комната – шелушится краска на стене, процедурный кабинет-линолеум не заделан под плинтус, палата №1 – шелушится краска на потолке и стене, предродовая палата - имеется отвалившаяся плитка у раковины, детская комната-линолеум не заделан под плинтус, коридор отделения -шелушится краска и трещины на стенах и потолке), нарушение п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

в кабинете приема рожениц оборудовать место установки раковины отделкой керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

В холодильнике для хранения медицинских иммунобиологических препаратов в процедурном кабинете не допускать совместное хранение вакцин с лекарственными препаратами.

Бактериологическая лаборатория.

Проводить незамедлительное устранение дефектов отделки в помещениях бактериологической лаборатории.

В помещениях лаборатории использовать медицинскую мебель, неустойчивую к воздействию моющих дезинфицирующих средств.

78. В бактериологической лаборатории иметь бокс биологической безопасности.

Хирургическое отделение

Малая операционная.

79.Проводить устранение дефектов отделки в предоперационной малой операционной.

80. Заменить рваную клеенку на кушетке в предоперационной.

В предоперационной малой операционной умывальники оборудовать установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

В предоперационной малой операционной заменить деревянную тумбочку с трещиной.

Проводить незамедлительное устранение дефектов отделки в малой операционной.

Смотровой кабинет.

В смотровом кабинете иметь отдельную раковину для мытья рук.

В смотровом кабинете иметь резервное горячее водоснабжение.

Иметь отдельное помещение или шкаф вне помещения для хранения уборочного инвентаря.

Лабораторные исследования

Довести уровни искусственной освещенности на пищеблоке (у окна раздачи, у стола раздачи; у места мойки; в холодном цехе - у стола для сырого мяса, у стола для разделки рыбы) до нормативных значений с последующим лабораторным контролем.

Довести коэффициент пульсации освещенности в помещениях: поликлиника - кабинет №20 (ЛОР), кабинет №16 (хирург), кабинет №1 8 (терапевт); в стационаре в терапевтическом отделении: в кабинете ЭКГ, в палате №7, в хирургическом отделении в палате №3 до нормативных требований СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (прил.№5) с последующим лабораторным контролем.

Пищеблок

Провести ремонт поверхности стен, потолков, полов в помещениях пищеблока.

В пищеблок приобрести дополнительно холодильник для хранения молока.

Оборудовать в пищеблоке:

-помещение для обработки куриных яиц с двумя мойками, умывальной раковиной для персонала с подводкой горячей и холодной воды.

в овощном цехе первичной обработки овощей установить дополнительно одну ванну для мытья овощей.

в горячем цехе умывальную раковину для мытья рук персонала обеспечить подводкой горячей воды;

в мясо - рыбном цехе установить стол для разделки куры сырой, мойку для мытья сырой куры.

В пищеблоке или буфетных отделений установить дополнительно мойки для мытья транспортной тары.

В буфетных отделений, пищеблоке установить резервные электроводонагревательные установки.

В мясо-рыбном цехе заменить столы разделочные с маркировкой «рыба сырая», мясо сырое», стеллаж для хранения кухонной посуды.

В пищеблоке для мытья кухонной посуды установить дополнительно ванну с подводкой горячей и холодной воды для мытья кухонной посуды.

В туалете персонала пищеблока; в помещении для хранения суточного запаса пищевых продуктов; в помещении для хранения посуды; в овощном цехе; мясо-рыбном цехе; горячем цехе светильники оборудовать защитными плафонами.

В буфетной родильного отделения светильник оборудовать защитным плафоном.

В пищеблоке помещение для хранения посуды оборудовать централизованной системой отопления.

В горячем цехе пищеблока, терапевтического, хирургического, педиатрического, инфекционного отделений на участках по порционированию готовых блюд установить бактерицидные лампы.

В пищеблоке заменить посуду «мясо вареное», «вермишель», «масло»; ведра для чистой воды с отбитой эмалью.

В пищеблоке иметь специальную подставку или крестовину для колоды для рубки мяса. Колоду скрепить металлическими обручами.

Пройти гигиеническую подготовку и аттестацию - повару О.Л. ; повару В.Т.. ; рабочей по кухне- Ш.Н.; рабочей по кухне - О.И. пройти гигиеническую подготовку и аттестацию по программе «рабочая по кухне»; рабочей по кухне - Ш.Н..- пройти флюорографическое обследование.

Для диетического (лечебного и профилактического) питания, для питания беременных и кормящих использовать охлажденное мясо птицы.

В кладовой для хранения продуктов приобрести щетку для сметания крошек с полок шкафа для хранения хлебобулочных изделий. 

Буфетные

Заменить мойки с дефектами поверхности для мытья столовой посуды в буфетном отделении инфекционного отделения.

В буфетных родильного, хирургического, инфекционного отделений иметь 3 мойки для мытья столовой посуды и 2-для мытья стеклянной посуды и столовых приборов.

В буфетной хирургического отделения отремонтировать умывальную раковину для мытья рук персонала; в буфетной инфекционного отделения установить умывальную раковину для персонала.

Оборудовать отдельное помещение или шкафы для хранения уборочного инвентаря вне буфетных отделений.

Буфетные отделения педиатрического, хирургического, терапевтического, инфекционного отделения оборудовать стаканами (чашка, кружка), тарелками для больных.

110. В буфетных инфекционного, хирургического, терапевтического отделений мойки для мытья столовой посуды обеспечить полимерными или резиновыми пробками.

Жуковский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес>

111.Провести ограждение территории ФАП.

112. Соблюдать требования по площади помещений ожидальни, кабинета приема и процедурного кабинета.

Оборудовать санузел и помещения для персонала с раздевалкой.

Провести ремонт поверхности стен всех помещений фельдшерско-акушерского пункта (обои заменить материалом устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами).

Провести ремонт покрытия пола в процедурном кабинете.

116. Установить раковину для мытья рук персонала в комнате приёма больных, процедурном кабинете.

117. Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину для обработки инструментария.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Торопацкий фельдшерско-акушерский пункт (

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать в фельдшерско-акушерском пункте резервное горячее водоснабжение от местного источника.

Установить в комнате приёма больных, процедурном кабинете раковины для мытья рук персонала.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину для обработки инструментария.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Новогорский фельдшерско-акушерский пункт

(

<

адрес>) 

Повести ограждение территории ФАП.

129.Соблюдать требования по площади помещений ожидальни, кабинета приема и процедурного кабинета.

130. Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

131. Провести ремонт поверхности стен всех помещений фельдшерско-акушерского пункта (обои заменить материалом устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами).

132. Установить в комнате приёма больных, процедурном кабинете раковины для мытья рук персонала.

133. Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину для обработки инструментария.134. Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

135. Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

136. Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Хотилицкий офис врача общей практики 

(

<

адрес>, 

<

адрес>)

137. Провести ремонт поверхности стен в стоматологическом кабинете.

138. Провести в стоматологическом кабинете в месте установки раковины отделку керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

139. Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Бобровецкий фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес>, 

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Волокский фельдшерско-акушерский пункт (

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Обеспечить ФАП раздельными кабинетами для приема больных совмещен и с процедурным кабинетом.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить в кабинете приема двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Лучанский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованная смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Мякишевский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес> 

<

адрес>)

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Провести ремонт покрытия пола в процедурном кабинете.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Крючковский фельдшерско-акушерский пункт

(

<

адрес>)

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Соблюдать требования по площади помещений ожидальни для пациентов и процедурного кабинета 

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Сутокский фельдшерско-акушерский пункт

<

адрес> 

<

адрес>

Оборудовать отдельный вход в ФАП.

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Оборудовать раздельные помещения для кабинета приема больных совмещен и ожидальни.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт покрытия пола в процедурном кабинете.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Аксеновский фельдшерско-акушерский пункт

(

<

адрес>

Провести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Провести ремонт поверхности стен в кабинете приема поверхности материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт поверхности стен в смотровой материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

ФИО1 офис врача общей практики

(

<

адрес> 

<

адрес>)

Провести ограждение территории Бологовского офиса врача общей практики.

Оборудовать в офисе врача общей практики горячее водоснабжение.

Провести ремонт поверхности стен в перевязочной материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Установить в перевязочном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить в прививочном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить в смотровом кабинете двухсекционную раковину с подводкой горячей и холодной воды, оборудованную смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Установить в смотровом кабинете бактерицидный облучатель.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Бологовская участковая больница

(

<

адрес> 

<

адрес>)

Оборудовать в больнице резервное горячее водоснабжение;

Соблюдать гигиенический норматив по площади палат больницы.

Оборудовать все палаты не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в процедурном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Установить в перевязочной двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в перевязочном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Установить в физиокабинете умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителями.

Провести ремонт покрытия пола в лаборатории.

Установить в лаборатории умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителями.

Установить в кабинете врача умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителями.

Андреапольский фельдшерско-акушерский пункт 

(

<

адрес> 

<

адрес>)

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Соблюдать гигиенический норматив по площадь процедурного кабинета.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в процедурном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт поверхности стен в смотровой материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Установить в смотровой двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать санитарно-бытовые помещения для персонала.

Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Балбекинский фельдшерско-акушерский пункт (

<

адрес>)

Повести ограждение территории ФАП.

Оборудовать фельдшерско-акушерский пункт горячим водоснабжением.

Соблюдать гигиенический норматив по площади ожидальни, кабинета приема, процедурного кабинета.

Установить в процедурном кабинете двухсекционную раковину с подводкой холодной и горячей воды, оборудованную смесителями с локтевым приводом, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Оборудовать в процедурном кабинете выключатель бактерицидного облучателя за пределами рабочего помещения.

Провести ремонт поверхности стен кабинета приема материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

Оборудовать в кабинете приема настенный или переносной светильник для осмотра больного.

Провести ремонт поверхности стен в ожидальни материалами устойчивыми для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими веществами.

227. Установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, оборудовать специальную площадку для их размещения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Андреапольский районный суд Тверской области в течение месяца со дня его вынесения.

Судья С. А. Алексеев