УИД72RS0014-01-2023-011469-25

5-892/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

адрес> 27 октября 2023 года

Судья Ленинского районного суда 

<

адрес> Михалева С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Кондор-2 (далее ООО «Кондор-2»), ОГРН: 

<

***>. ИНН:7203095089/КПП:720301001, юридический адрес 

<

адрес> Фактический адрес, тел (факс): 

<

адрес>

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14ст.19.5КоАПРФ,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Кондор-2» раннее привлекалось к административной ответственности по ч. 12. ст. 19. 5 КоАП РФ №-л от «04» апреля 2023 года.

При проведении внепланового инспекционного визита ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут в помещениях, расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 12 ст. 19.5 КоАП РФ - не выполнило, в установленный срок законное Предписание №-л/1 от ДД.ММ.ГГГГ государственного органа, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства (со сроком устранения до ДД.ММ.ГГГГ), а именно:

Нежилое строение 

<

адрес> (АБК с гаражами ипроизводственными помещениями): в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение 1 п. 11 п. 4.1.2.1 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. №, п. 4.1.2.1, таблицы 1, п. 28 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» - не произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации).

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение №5 п. 20 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464, п. 16, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Не в полном объеме произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж системы оповещения людей о пожаре);

В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 - На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (системы смонтированные при вводе в эксплуатацию здания, а также в ходе проведенных ремонтов), а также не обеспечено исправное состояние установок противопожарной защиты в соответствии годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания.

В нарушение п. 50 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 - Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов (в части здания где имеется противопожарный водопровод);

В нарушение п. 50 «Правил противопожарного режима в РФ»,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 

<

...>; п. 7.2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» - Пожарные краны не в полном объеме укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами;

В нарушение п. 50 «Правил противопожарного режима в РФ» Российской Федерации»,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 7.6, таблицы 7.1, таблицы 7.2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» - Здание не в полном объеме обеспечено внутренним противопожарным водопроводом (отсутствует в административной части, частично демонтировано в производственной части);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч. 3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» - Чердачное помещение не выделено противопожарными стенами 2- го типа и перекрытиями 2-го типа (отсутствует перекрытие в объеме запасной лестничной клетки, отсутствует противопожарный люк);

В нарушение п. 13 «Правил противопожарного режима в РФ» Российской Федерации»,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака (не предоставлены протоколы испытаний);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, таблицы 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Несущие конструкции здания выполнены с пределом огнестойкости менее R90 (металлические колонны без огнезащитной обработки);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 - Отсутствует ограждение кровли;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.10 СП 4.13130.2013 - В местах перепада высот кровли более 1 метра отсутствуют пожарные лестницы;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 - Отсутствует дверь, отделяющая лестничную клетку от поэтажных коридоров (основная лестничная клетка 1 этаж);

В нарушение п. 14 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей, отделяющих лестничную клетку от поэтажных коридоров (основная и запасная лестничная клетка);

В нарушение п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 - Под лестничной клеткой устроено подсобное помещение (основная лестничная клетка);

В нарушение п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 - Открывание двери основного выхода выполнено не по направлению выхода из здания;

В нарушение п. 16 б, п. 16 о «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 - Допущено использование технических помещений, мастерских для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (В помещении электрощитовой размещены котельная, подсобное помещение);

В нарушение п. 16 о «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - Встроенные котельные не выделены от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 - Не предоставлена декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты;

Нежилое строение 

<

...>. 13 корпус 1 - проходная

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; п. 11 таблица 1, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» - Не произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 5 п. 20 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; п. 16, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Не в полном объеме произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж системы оповещения людей о пожаре);

Нежилое строение 

<

адрес> - спортзал

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; п. 11 таблица 1, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» - Не произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 5 п. 17 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; п. 13, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Не в полном объеме произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж системы оповещения людей о пожаре);

В нарушение п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала менее 1,2 метра (фактически 76 см.);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - Комплекс сауны не выделен противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - В парильной не предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом отсутствует зазор не менее 30 мм;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной выполнена менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка выполнено менее 5 см;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, таблицы 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - На второй этаж выполнена деревянная лестница;

В нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли (не предоставлены протоколы испытаний);

Нежилое строение 

<

адрес> - операторная с резервуарным парком

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 3 п. 38 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; таблица 1, таблица 3 СП 486.1233500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 13.1.1 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - Не произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании операторной, насосной станции (не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 5 п. 21 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464, п. 17, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Не в полном объеме произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании операторной (не произведен монтаж системы оповещения людей о пожаре);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1.2 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», - Склады нефтепродуктов не оборудованы электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.2 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - В помещениях для операторов и диспетчеров отсутствует аварийное освещение;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч. ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - По границам резервуарного парка, между группами резервуаров и для подъезда к площадкам сливоналивных устройств отсутствуют проезды, с проезжей частью шириной 3,5 м и покрытием переходного типа;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 10.7 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - Площадки для сливоналивных эстакад не обеспечены твердым водонепроницаемым покрытием, огражденным по периметру бортиком высотой не менее 0,2 м, и уклоном не менее 2% для стока жидкости к приемным устройствам (лоткам, колодцам, приямкам);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.2.11, п. 13.2.17, п. 13.2.13

СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - Не предусмотрен запас воды на тушение и охлаждение наземных вертикальных резервуаров (57 л/с), железнодорожных цистерн (не менее 40 л\с) с учетом расчетной продолжительности охлаждения резервуаров (горящего и соседних с ним) в течении 6 часов;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.5 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - Расстояние от наземных резервуаров для нефтепродуктов до железнодорожной сливоналивной эстакады менее 20 метров (фактически 16 метров);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - Расстояние между верхними бровками соседних котлованов наземных резервуаров менее 15 метров;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.5.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - Не предоставлена документация по устройству молниезащиты наземных резервуаров;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 73, таблицы 17 Федерального закона от 22.07.2008 г. N° 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Расстояние от резервуаров сжиженных углеводородных газов (общей вместимостью до 10000 кубических метров при хранении под давлением) менее 500 метров до жилых и общественных зданий (не относящихся к складу);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.б Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.7 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» - Не выполнено проветриваемое ограждение из негорючих материалов высотой не менее 1,6 м. резервуаров сжиженных углеводородных газов;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.б Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11а СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» - Не предусмотрена молниезащита резервуаров сжиженных углеводородных газов (не предоставлена документация по устройству молниезащиты);

Нежилое строение 

<

адрес> - столярная мастерская

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.б, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 3 п. 6 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; п.7 таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» - Не произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.б, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 5 п. 21 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; п. 17, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Не произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж системы оповещения людей о пожаре);

В нарушение п. 16 л «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 - В здании выполнено встроенное помещение из горючих материалов;

В нарушение п. 16 н «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», I утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16сентября 2020 г. № 1479 – Произведено изменение функционального назначения помещений без проведения экспертизы;

В нарушение п. 132 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N° 1479 - Не обеспечено проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов;

В нарушение п. 77, п. 79, п. 80 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 - Для отопления применена печь не заводского исполнения (без противопожарных разделок, отступок, искрогасителей и т.д.);

Нежилое строение 

<

адрес> - холодные склады

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.б, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 3 п. 6 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. Ne1464; п. 1 таблица 3, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» - Не произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации);

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.б, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 5 п. 21 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021г. № 1464; п. 17, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Не в полном объеме произведен монтаж систем противопожарной защиты в здании (не произведен монтаж системы оповещения людей о пожаре);

Территория

В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 99 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10.3, п. 5.17 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. «Наружное противопожарное водоснабжение» - Территория базы не в полном объеме обеспечена наружным противопожарным водоснабжением (в том числе с учетом расхода воды на тушение и охлаждение резервуарного парка);

В нарушение п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 - Не проведена проверка работоспособности имеющегося источника наружного противопожарного водоснабжения;

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.З ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 98 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Отсутствует второй въезд на территорию производственной базы более 5 га;

В нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Не предоставлена декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты;

ООО «Кондор-2» постановлением №м от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного участка 

<

адрес> ФИО2 привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа осуществляющего Федеральный государственный пожарный надзор». Юридическое лицо не выполнило в установленный срок пункт с 1 по 53 ранее выданного предписания ОНД и ПР по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> об устранении требований пожарной безопасности №-л/1/ от ДД.ММ.ГГГГ, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ Данное постановление не было обжаловано и вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГг.

Представитель ООО «Кондор-2» ФИО3, действующий на основании доверенности в судебном заседании пояснил, что обществом принимаются меры для устранения выявленных нарушений, просил назначить наказание в виде штрафа, т.к. имеются обязательства перед контрагентами.

Государственный инспектор 

<

адрес> по пожарному надзору ОНД и ПР по Ленинскому АО 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО4 в судебном заседании пояснил, что вина общества доказана в полном объеме, нарушения являются серьезными.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает, что вина ООО «Кондор-2» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, доказана в полном объеме и подтверждается материалами дела:

- копией решения о проведении инспекционного визита от 06.10. 2023г.; 

-копией акта инспекционного визита от 10.10.2023г. ;

- уведомлением; 

- копией предписания №-л/1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской из ЕГРЮЛ.

-копией постановления и.о мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района 

<

адрес>-мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района 

<

адрес> по делу об административном правонарушении от 11.05.2023г.; 

- копией сведения о характеристиках объекта недвижимости;

- выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости;

- выпиской из ЕГРН о сведении о частях земельного участка;

- копией сведения о характеристиках объекта недвижимости;

- копией сведения о характеристиках объекта недвижимости;

- копией сведения о характеристиках объекта недвижимости;

- копией сведения о характеристиках объекта недвижимости;

- копией сведения о характеристиках объекта недвижимости;

- копией сведения о характеристиках объекта недвижимости;

Ответственность по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. ч. 12 или 13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административная ответственность наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. 

Как следует из материалов дела при проведении внепланового инспекционного визита ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут установлено, что ООО «Кондор -2» в помещениях, расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 12 ст. 19.5 КоАП РФ - не выполнило, в установленный срок законное Предписание №-л/1 от ДД.ММ.ГГГГ государственного органа, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства со сроком устранения до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «Кондор-2» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, судья учитывает признание вины.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, суд признает повторное совершение однородного правонарушения.

Допущенные нарушения требований и норм пожарной безопасности создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, нарушения пожарной безопасности выявлено в марте 2023г., однако до настоящего времени предписание не выполнено. 

На основании изложенного, суд считает необходимым ООО «Кондор-2» назначить наказание в виде административного приостановления деятельности эксплуатации здания и помещений ООО «Кондор-2», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Кондор-2», ОГРН: 

<

***>. ИНН:7203095089/КПП:720301001, юридический адрес 

<

адрес>, Фактический адрес, тел (факс): 

<

адрес> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности эксплуатации здания и помещений ООО «Кондор-2», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> - сроком на 30 суток.

В указанный срок предоставить возможность ООО «Кондор-2» устранить допущенные нарушения.

Постановление может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья С.В. Михалева