ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По делу об административном правонарушении 

04 октября 2024 г. 

Резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ.

г. Похвистнево Самарской области.

Судья Похвистневского районного суда Самарской области Плигузов В.В., 

с участием составителя протокола об административном правонарушении ведущего судебного пристава-исполнителя СОСП по Самарской области ФИО5, 

действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Похвистневская центральная районная больница», ИНН № ОГРН № адрес юридического лица – 

<

адрес>, лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица - Главный врач ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.15 ч.2.1 КоАП РФ, в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Похвистневская центральная районная больница» (далее по тексту - «Похвистневская ЦРБ»),

У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо Похвистневская ЦРБ являясь должником совершило Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного штрафа:

Решением Похвистневского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ были удовлетворены исковые требования Похвистневского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Похвистневской ЦРБ об устранении в срок до ДД.ММ.ГГГГ нарушений требований законодательства о пожарной безопасности:

В здании больницы по адресу: 

<

адрес>: 

- закрыть электросветильники в подвале колпаками-рассеивателями; 

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики; 

- обеспечить эвакуационное освещение;

- установить систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты (помещение подвала); 

- представить документы на отделочные материалы путей эвакуации; 

- обеспечить плотное закрывание дверей в притворах, а также уплотнение в притворах; 

- изолировать выход из подвала противопожарными преградами (противопожарными дверями) от лестничных клеток; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, автономными установками пожаротушения; 

- обозначить направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.

В здании акушерско-обсервативного отделения – перинатального центра по адресу: 

<

адрес>: 

- обеспечить эвакуационное освещение; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- привести в исправное состояние автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре; 

- устранить обустройство в тамбуре выхода гардероба; 

- обеспечить плотное закрывание дверей; 

- обозначить направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения. 

В здании дневного стационара и терапевтического отделения по адресу: 

<

адрес>: 

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; обеспечить эвакуационное освещение; 

- обеспечить плотное закрывание дверей. 

В здании инфекционного отделения по адресу: Самарская область: 

<

адрес>:

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток); 

- обеспечить эвакуационное освещение; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- обеспечить плотное закрывание дверей. 

В здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>: 

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток); 

- обеспечить эвакуационное освещение; установить доводчики на дверях лестничных клеток, отделяющие от коридоров, холлов, обеспечить уплотнение в притворах; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- представить документы на отделочные материалы путей эвакуации; обеспечить плотное закрывание дверей. 

В здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>: 

- установить системы пожарной сигнализации; 

- установить системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток); 

- обеспечить эвакуационное освещение; 

- установить доводчики, на дверях лестничных клеток отделяющие от коридоров, холлов, а также обеспечить уплотнение в притворах; 

- устранить на дверях эвакуационных выходов запоры, для открывания которых необходим ключ; 

- электросветильники закрыть колпаками-рассеивателями; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- обеспечить в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 автономные резервные источники электроснабжения; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- представить документы на отделочные материалы путей эвакуации. 

В здании поликлиники по адресу: 

<

адрес>: 

- обеспечить огнестойкость и класс пожарной опасности строительной конструкции (лестничную клетку) за счет конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты (лестничная клетка выполнена на стальных косоурах); 

- устранить хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами; 

- обеспечить плотное закрывание дверей. 

В здании медицинского консультативно-диагностического центра по адресу: 

<

адрес>: 

-представить документы на отделочные материалы путей эвакуации. 

В зданиях по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>

- установить систему пожарной сигнализации; 

- установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Похвистневским районным судом выдан исполнительный лист ФС №. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП г.Похвистнево ГУ ФССП России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ на основании этого исполнительного листа возбуждено исполнительное производство №. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП г.Похвистнево ГУ ФССП России по Самарской области вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора с Похвистневской ЦРБ и установлен новый срок для исполнения решения суда – до ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ заместителя старшего судебного пристава ОСП г.Похвистнево ГУФССП России по Самарской области по делу об административном правонарушении юридическое лицо Похвистневская ЦРБ признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.15 ч.1 КоАП РФ, и подвернуто наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей. 

Постановлением того же должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении юридическое лицо Похвистневская ЦРБ признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.15 ч.2 КоАП РФ, и подвернуто наказанию в виде штрафа в размере 50000 рублей.

Решением Похвистневского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ постановление от ДД.ММ.ГГГГ заместителя старшего судебного пристава ОСП г.Похвистнево ГУФССП России по Самарской области по делу об административном правонарушении, которым юридическое лицо Похвистневская ЦРБ признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.15 ч.2 КоАП РФ, и подвернуто наказанию в виде штрафа в размере 50000 рублей, оставлено без изменения, а жалоба Похвистневской ЦРБ – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство № передано в Специализированное отделение судебных приставов (СОСП) по Самарской области, ДД.ММ.ГГГГ ему присвоен №. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Похвистневской ЦРБ вынесено требование, которым установлен новый срок до ДД.ММ.ГГГГ для исполнения решения Похвистневского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Похвистневской ЦРБ в адрес СОСП представлен ответ, согласно которому решение Похвистневского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ исполнено не в полном объеме, а именно не исполнено в части: оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещение о пожаре в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым, и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей.

В судебном заседании представитель Похвистневской ЦРБ ФИО1 вину не признала суть ее позиции сводится к том, что в действиях Похвистневской ЦРБ отсутствуют признаки правонарушения, предусмотренного ст.17.15 ч.2.1 КоАП РФ, так как Похвистневская ЦРБ сделало все от нее возможное для исполнения решения суда, не исполнено решение суда в части ввиду отсутствия надлежащего финансирования. Соответствующие заявки о выделении финансирования на нужды соблюдения требований пожарной безопасности направляются постоянно в Министерство здравоохранения Самарской области и в Министерство имущественных отношений Самарской области, однако они остались без удовлетворения. 

В судебном заседании ФИО4 – специалист Похвистневской ЦРБ по пожарной безопасности озвучил аналогичную позицию, пояснил, что что согласно письму-разъяснению ФГБУ ВНИИПО МЧС от ДД.ММ.ГГГГ оснащение браслетами мобильных пациентов без нарушения звукового и светового восприятия, немобильных пациентов, пациентов с девиантным поведением, пациентов с глубоким нарушением тактильных (осязательных) чувств, является нецелесообразным, так как эвакуация данных категорий пациентов производится, как правило, при помощи персонала учреждения или самостоятельно по сигналам системы оповещения и управления эвакуацией. В больнице имеется положение о действиях персонала по эвакуации указанной категории пациентов в случае чрезвычайной ситуации. 

В судебном заседании составитель протокола об административном правонарушении ведущий судебный пристав-исполнитель СОСП по Самарской области ФИО5 пояснила, что согласно актам выхода на место, а также ответам Похвистневской ЦРБ на требования об исполнении в срок требований исполнительного документа по настоящее время Похвистневской ЦРБ требования исполнительного документа не исполнено в полном объеме, настаивает на привлечении Похвистневской ЦРБ к административной ответственности. 

Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела об административном правонарушении, считает вину Похвистневской ЦРБ доказанной. 

Ст.17.15 ч.2.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение должником исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного штрафа. 

Похвистневская ЦРБ являясь должником по исполнительному документу требований неимущественного характера – устранение нарушений требований пожарной безопасности, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ заместителя старшего судебного пристава ОСП г.Похвистнево ГУФССП России по Самарской области подвергнуто штрафу в размере 30000 рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ст.17.15 ч.1 КоАП РФ. Постановлением того же должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении юридическое лицо Похвистневская ЦРБ признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.15 ч.2 КоАП РФ, и подвернуто наказанию в виде штрафа в размере 50000 рублей, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ

Согласно требованию от ДД.ММ.ГГГГ № судебного пристава исполнителя СОСП по Самарской области Похвистневской ЦРБ установлен новый срок до ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Похвистневского районного суда по делу №, предоставить сведения о результатах исполнения решения суда. 

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем в 09:00 ч. составлен акт выхода на место - совершения исполнительных действий в котором зафиксировано следующее: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ должником не предоставлены сведения об исполнений требований исполнительного документа по делу № вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, в части: оборудования системами пожарной сигнализацией, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей на объектах по адресам: в здании больницы по адресу: 

<

адрес>; в здании акушерско-обсервативного отделения – перинатального центра по адресу: 

<

адрес>; в здании дневного стационара и терапевтического отделения по адресу: 

<

адрес>; в здании инфекционного отделения по адресу: 

<

адрес>; в здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>; в здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>; в зданиях по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>

Из ответа Главного врача Похвистневской ЦРБ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что решение Похвистневского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ исполнено не в полном объеме, а именно не исполнено в части: оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещение о пожаре в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым, и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей в здании больницы (

<

адрес>), в здании акушерско-обсервативного отделения перинатального центра (

<

адрес>), в здании дневного стационара и терапевтического отделения (

<

адрес>), в зданиях коек сестринского ухода ((

<

адрес>, 

<

адрес>), в зданиях 

<

адрес>). Аналогичные сведения содержатся с ходатайствах Похвистневской ЦРБ, поданных в суд при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении. 

Таким образом, установлено, что Похвистневская ЦРБ после вынесения постановления о наложении административного штрафа за неисполнение исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности, вновь не исполнило требования исполнительного документа неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности, что образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 17.15 ч.2.1 КоАП РФ. 

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ должник «Похвистневская ЦРБ» не исполнил в полном объеме, содержащиеся в исполнительном документе требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности, а именно не исполнил в части: не оборудованы системами пожарной сигнализацией, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения по отделениям. 

Решением Похвистневского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ Похвистневской ЦРБ установлен срок для устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ, то есть было предоставлено 9 месяцев для устранения указанных нарушений. Кроме этого определениями Похвистневского районного суда Самарской области Похвистневской ЦРБ неоднократно предоставлялись отсрочки исполнения решения суда от ДД.ММ.ГГГГ: определением от ДД.ММ.ГГГГ – на один год до ДД.ММ.ГГГГ, определением от ДД.ММ.ГГГГ – до ДД.ММ.ГГГГ, определением от ДД.ММ.ГГГГ – до ДД.ММ.ГГГГ, определением от ДД.ММ.ГГГГ – до ДД.ММ.ГГГГ. Поэтому суд приходит к выводу о том, что должнику Похвистневской ЦРБ было предоставлено достаточно времени для исполнения решения суда и устранения нарушений требований пожарной безопасности. 

Доводы защитника о том, что Похвистневской ЦРБ приняты все зависящие от нее меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности судом отвергаются. В силу ст.2.1 ч.2 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Суду предоставлены сведения об обращении Похвистневской ЦРБ в Министерство здравоохранения Самарской области, Министерство по вопросам выделения денежных средств на устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности, однако учитывая, что по истечении более трех лет после вступления решения суда в законную силу нарушения обязательных требований пожарной безопасности не устранены, суд считает, что Похвистневской ЦРБ не были приняты все зависящие от нее меры по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. Кроме этого, Похвистневская ЦРБ наделена правом предоставления платных медицинских услуг физическим и юридическим лицам и самостоятельно распоряжаться полученными от этого вида деятельности средствами. Уважительных причин неисполнения Похвистневской ЦРБ решения Похвистневского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Под уважительными причинами понимаются чрезвычайные, объективно непреодолимые обстоятельствами другие непредвиденные препятствия находящихся вне контроля должника. таких обстоятельств и причин не имеется. Отсутствие финансирования не освобождает от ответственности за несоблюдение обязательных к исполнению требований пожарной безопасности. Суд отвергает также изложенные в письме ФГБУ ВНИИПО МЧС от ДД.ММ.ГГГГ доводы, поскольку это письмо не может подменить собой решение суда. 

В силу ст.105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об исполнительном производстве" при неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок должностным лицом службы судебных приставов составляется в отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливается новый срок для исполнения. Суд считает, что протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.15 ч.2.1 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ составлен в соответствии с требованиями ст.105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ст.28.2 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность. Обстоятельством, смягчающим ответственность, суд признает то обстоятельство, Похвистневская ЦРБ большую часть требований исполнительного документа исполнило. 

Санкция ст.17.15 ч.2.1 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц от одного миллиона до трех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Суд считает возможным не приостанавливать деятельность Похвистневской ЦРБ ввиду его социальной значимости. Суд принимает во внимание ответ от ДД.ММ.ГГГГ № Министерства здравоохранения Самарской области на запрос суда, согласно которому заявки Похвистневской ЦРБ на выделение средств областного бюджета на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № поступали в министерство, ввиду ограниченного объема средств областного бюджета и большого количества предписаний надзорных органов, приоритет в выделении средств отдается учреждениям с круглосуточным пребыванием людей, подразделениям, оказывающим медицинскую помощь детям, заявки Похвистневской ЦРБ учтены. Изложенные в этом письме обстоятельства суд признает исключительными, поэтому учитывая имущественное и финансовое положение Похвистневской ЦРБ, считает возможным назначить наказание с применением положений ст.4.1 ч.3.2, ч. 3.3 КоАП РФ. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не имеется. 

Руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.10, 17.15 ч.2.1 КоАП РФ суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Похвистневская центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: ИНН №, КПП №, УФК по Самарской области ( Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области), КБК №, Банк получателя Отделение Самара, БИК №, Расчётный счёт №

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Неуплата административного штрафа в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Похвистневский районный суд Самарской области в течение 10 суток со дня вручения сторонам копии настоящего постановления. 

Судья В.В.Плигузов