Дело № 2а- 666/20 г. УИД - 05RS0013-01-2020-004291-56

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССЙИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 октября 2020 года г. Дербент

Дербентский районный суд РД в составе:

председательствующего федерального судьи Курбанова К.А.,

при секретаре Сулеймановой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному иску прокурора г. Дербента к административным ответчикам Муниципальному бюджетному Образовательному Учреждению «МБОУ СОШ № 1 

<

адрес>», администрации муниципального района «Дербентский район» о признании незаконным бездействия и обязании устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Дербента обратился в суд с административным иском к административным ответчикам с требованиями:

Признать незаконным бездействие Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>», выразившееся в непринятии мер по обеспечению пожарной безопасности.

2. Признать незаконным бездействие администрации муниципального района «Дербентский район», выразившееся в не обеспечении достаточного финансирования мероприятий по пожарной безопасности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>».

3. Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>» по мере финансирования устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности,

4. Обязать администрацию муниципального района «Дербентский район» профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на объекте - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>».

Свои требования прокурор г. Дербента обосновал тем, что прокуратурой города с привлечением отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проводится проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях Дербентского района.

В ходе проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>» выявлены следующие нарушения:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01- 97 п.5.21);

2. Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая пожарная сигнализация) эксплуатируются в неисправном состоянии (ППР РФ № 390 п. 61);

3. Отсутствует договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (ППР РФ № 390 п. 61);

4. Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произведено без утвержденной проектно-сметной документации (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г№123-ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);

5. На путях эвакуации световое табло «Выход» питаемого от независимого источника питания эксплуатируется в неисправном состоянии (п. 5.3 СП 3. 13130.2009);

6. В коридоре МКОУ СОШ №1 электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

7. Электролампы освещения в коридоре МКОУ СОШ №1 не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

8. В кабинете биологии электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

9. В кабинете учительской электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

10. В кабинете ОБЖ электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

11. Электролампы освещения в кабинете ОБЖ не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

12. Пол в коридоре, на путях эвакуации обшит горючими материалами, без соответствующего акта (ФЗ №123 от 22.07.2008 г. п. 5 ст. 52);

13. Ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума (ППР РФ №390 п. 3);

14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководитель организации не обеспечивает наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ (ППР РФ №390 п. 33 и п. 43);

15. Здание МКОУ СОШ №1 не обеспечено наличием табличек с номером телефона, для вызова пожарной охраны (ППР РФ №390 п. 43);

16. В кабинете английского языка перегородка выполнена из горючего материала без соответствующего акта (СП 5.13130.2009 п. 8.1.34);

17. Эвакуационные выхода в здании МКОУ СОШ №1 загромождены различными материалами (ППР РФ №390 п. 36 б);

18. На запасных выходах отсутствуют запоры на дверях для возможности их свободного открывания изнутри без ключа (ППР РФ №390 п. 35);

19. Отсутствует специальный журнал в произвольной форме для учета наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (ППР РФ №390 п. 478); 20. Электролампы освещения в кабинете английского языка не заключены в плафон закрытого исполнения (ПОР РФ №390 п.42);

21. В кабинете английского языка электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

22. В кабинете химии перегородка выполнена из горючего материала без соответствующего акта (СП 5.13130.2009 п. 8.1.34);

23. Электролампы освещения в кабинете химии не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

24. Электролампы освещения в кабинете ЭКТ не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

25. В кабинете ЭКТ электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

26. Отсутствует план эвакуации людей при пожаре и ЧС (ФЗ №123 от 22.07.2018г. ст. 151);

27. Электролампы освещения в кабинете русского языка не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

28. В кабинете русского языка электропроводка проложена с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

29. Электролампы освещения в кабинете математики не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

30. Электролампы освещения в кабинете географии не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

31. В столовой МКОУ СОШ №1 электропроводка проложена по горючим материалам и с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

32. В столовой МКОУ СОШ №1 перегородка выполнена из горючего материала без соответствующего акта (СП 5.13130.2009 п. 8.1.34);

33. В кабинете немецкого языка электропроводка проложена по горючим материалам и с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

34. Электролампы освещения в кабинете немецкого языка не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

35. В комнате охраны допускается использование газовой печи кустарного производства (ППР РФ №390 п.83);

36. В комнате охраны допускается использование электрического чайника (ППР РФ №390);

37. В комнате охраны электропроводка проложена с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

38. Электролампы освещения в комнате охраны не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

39. В кабинете труда отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ-123 от22.07.2008гст.83 п.7);

40. Электролампы освещения в кабинете труда не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

41. В кабинете труда электропроводка проложена по горючим материалам и с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41); 42. Помещение котельной расположено на расстоянии менее 7 метров от здания школы (СНиП 2-35-76 п. 1,8);

43. Помещение столовой не обеспечено вторым эвакуационным выходом (СНиП 21-01-97 п. 6.13);

44. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);

45. Электролампы освещения в помещении котельной не заключены в плафон закрытого исполнения (ПНР РФ №390 п.42);

46. На территории МКОУ СОШ №1 отсутствует наружный противопожарный водоем (ФЗ №184 от 27.12.2002 г. ст. 46).

47. Директор и ответственный за пожарную безопасность не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (п. 3 ПНР РФ).

В целях устранения указных нарушений 25.06.2020 в адрес директора МБОУ было внесено соответствующее представление, по результатам рассмотрения которого реальные меры, направленные на устранение нарушений закона приняты не были по причине отсутствия финансирования на эти цели со стороны администрации муниципального района «Дербентский район», являющейся учредителем данной образовательной организации.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений, 25.06.2020 соответствующее представление прокуратурой города было внесено и в администрацию муниципального района «Дербентский район».

Однако по результатам его рассмотрения меры по устранению выявленных нарушений фактически ими также не были приняты, мероприятия создающие угрозу безопасности жизни людей остались невыполненными, нарушения требований пожарной безопасности на объекте продолжают иметь место.

Наличие указанных нарушений может послужить причиной возникновения ситуации, возможными последствиями которой могут быть человеческие жертвы и уничтожение имущества.

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточное финансирование администрацией муниципального района «Дербентский район» (учредитель) мероприятий, направленных на устранение нарушений пожарной безопасности.

Согласно п.4 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со ст.63 данного Закона.

Пункт 2 ст. 63 предусматривает обязанность органов местного самоуправления проводить разработку и осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Поскольку закрепление муниципального имущества собственником за образовательным учреждением носит целевой характер - обеспечение образовательного процесса, что связано и с обеспечением безопасности, находящихся в образовательном учреждении детей и персонала, предоставляемое собственником для этих целей здание должно отвечать в том числе и всем установленным законом требованиям пожарной безопасности.

Если переданное здание не отвечает требованиям пожарной безопасности, собственник, на котором в силу 210 ГК РФ лежит бремя содержания имущества, обязан предпринять меры по приведению здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности либо обеспечить финансирование учреждения в целях обеспечения исполнения таких требований силами учреждения, учитывая, что бюджетные учреждения финансируются собственником.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, является одним из приоритетных направлений в сфере защиты жизни и здоровья людей. Несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к тяжелым последствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Представитель административного истца- пом. Прокурора г. Дербента Алирзаев М.Д. на судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствии, требования административного истца просит удовлетворить в полном объеме.

Представители административных ответчиков администрации МР «Дербентский район» по доверенности ФИО1, директор МБОУ «СОШ №1 

<

адрес>»» ФИО2, представитель третьего лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД по доверенности ФИО3, надлежаще извещенные судом о дате и времени слушания дела, на судебное заседание не явились, в своих письменных заявлениях просят рассмотреть дело в их отсутствии.

Исследовав материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что прокуратурой города с привлечением отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проводится проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях Дербентского района.

В ходе проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>» выявлены следующие нарушения:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01- 97 п.5.21);

2. Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая пожарная сигнализация) эксплуатируются в не исправном состоянии (ППР РФ № 390 п. 61);

3. Отсутствует договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (ППР РФ № 390 п. 61);

4. Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произведено без утвержденной проектно-сметной документации (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г№123-ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);

5. На путях эвакуации световое табло «Выход» питаемого от независимого источника питания эксплуатируется в неисправном состоянии (п. 5.3 СП 3. 13130.2009);

6. В коридоре МКОУ СОШ №1 электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

7. Электролампы освещения в коридоре МКОУ СОШ №1 не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

8. В кабинете биологии электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

9. В кабинете учительской электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

10. В кабинете ОБЖ электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

11. Электролампы освещения в кабинете ОБЖ не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

12. Пол в коридоре, на путях эвакуации обшит горючими материалами, без соответствующего акта (ФЗ №123 от 22.07.2008 г. п. 5 ст. 52);

13. Ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума (ППР РФ №390 п. 3);

14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, руководитель организации не обеспечивает наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ (ППР РФ №390 п. 33 и п. 43);

15. Здание МКОУ СОШ №1 не обеспечено наличием табличек с номером телефона, для вызова пожарной охраны (ППР РФ №390 п. 43);

16. В кабинете английского языка перегородка выполнена из горючего материала без соответствующего акта (СП 5.13130.2009 п. 8.1.34);

17. Эвакуационные выхода в здании МКОУ СОШ №1 загромождены различными материалами (ППР РФ №390 п. 36 б);

18. На запасных выходах отсутствуют запоры на дверях для возможности их свободного открывания изнутри без ключа (ППР РФ №390 п. 35);

19. Отсутствует специальный журнал в произвольной форме для учета наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (ППР РФ №390 п. 478); 20. Электролампы освещения в кабинете английского языка не заключены в плафон закрытого исполнения (ПОР РФ №390 п.42);

21. В кабинете английского языка электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

22. В кабинете химии перегородка выполнена из горючего материала без соответствующего акта (СП 5.13130.2009 п. 8.1.34);

23. Электролампы освещения в кабинете химии не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

24. Электролампы освещения в кабинете ЭКТ не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

25. В кабинете ЭКТ электропроводка проложена по горючим материалам (ППР РФ №390 п. 41);

26. Отсутствует план эвакуации людей при пожаре и ЧС (ФЗ №123 от 22.07.2018г. ст. 151);

27. Электролампы освещения в кабинете русского языка не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

28. В кабинете русского языка электропроводка проложена с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

29. Электролампы освещения в кабинете математики не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

30. Электролампы освещения в кабинете географии не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

31. В столовой МКОУ СОШ №1 электропроводка проложена по горючим материалам и с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

32. В столовой МКОУ СОШ №1 перегородка выполнена из горючего материала без соответствующего акта (СП 5.13130.2009 п. 8.1.34);

33. В кабинете немецкого языка электропроводка проложена по горючим материалам и с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

34. Электролампы освещения в кабинете немецкого языка не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

35. В комнате охраны допускается использование газовой печи кустарного производства (ППР РФ №390 п.83);

36. В комнате охраны допускается использование электрического чайника (ППР РФ №390);

37. В комнате охраны электропроводка проложена с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41);

38. Электролампы освещения в комнате охраны не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

39. В кабинете труда отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ-123 от22.07.2008гст.83 п.7);

40. Электролампы освещения в кабинете труда не заключены в плафон закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);

41. В кабинете труда электропроводка проложена по горючим материалам и с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №390 п. 41); 42. Помещение котельной расположено на расстоянии менее 7 метров от здания школы (СНиП 2-35-76 п. 1,8);

43. Помещение столовой не обеспечено вторым эвакуационным выходом (СНиП 21-01-97 п. 6.13);

44. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);

45. Электролампы освещения в помещении котельной не заключены в плафон закрытого исполнения (ПНР РФ №390 п.42);

46. На территории МКОУ СОШ №1 отсутствует наружный противопожарный водоем (ФЗ №184 от 27.12.2002 г. ст. 46).

47. Директор и ответственный за пожарную безопасность не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (п. 3 ПНР РФ).

В целях устранения указных нарушений 25.06.2020 в адрес директора МБОУ было внесено соответствующее представление, по результатам рассмотрения которого реальные меры, направленные на устранение нарушений закона приняты не были по причине отсутствия финансирования на эти цели со стороны администрации муниципального района «Дербентский район», являющейся учредителем данной образовательной организации.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений, 25.06.2020 соответствующее представление прокуратурой города было внесено и в администрацию муниципального района «Дербентский район».

Однако по результатам его рассмотрения меры по устранению выявленных нарушений фактически ими также не были приняты, мероприятия создающие угрозу безопасности жизни людей остались невыполненными, нарушения требований пожарной безопасности на объекте продолжают иметь место.

Наличие указанных нарушений может послужить причиной возникновения ситуации, возможными последствиями которой могут быть человеческие жертвы и уничтожение имущества.

Согласно ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

В силу ст.37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции неподведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточное финансирование администрацией муниципального района «Дербентский район» (учредитель) мероприятий, направленных на устранение нарушений пожарной безопасности.

Согласно п.4 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со ст.63 данного Закона.

Пункт 2 ст. 63 предусматривает обязанность органов местного самоуправления проводить разработку и осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Поскольку закрепление муниципального имущества собственником за образовательным учреждением носит целевой характер - обеспечение образовательного процесса, что связано и с обеспечением безопасности, находящихся в образовательном учреждении детей и персонала, предоставляемое собственником для этих целей здание должно отвечать, в том числе и всем установленным законом требованиям пожарной безопасности.

Если переданное здание не отвечает требованиям пожарной безопасности, собственник, на котором в силу 210 ГК РФ лежит бремя содержания имущества, обязан предпринять меры по приведению здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности либо обеспечить финансирование учреждения в целях обеспечения исполнения таких требований силами учреждения, учитывая, что бюджетные учреждения финансируются собственником.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, является одним из приоритетных направлений в сфере защиты жизни и здоровья людей. Несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к тяжелым последствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью не только служебному персоналу, но и неопределенному кругу лиц учащихся и посетителей.

Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее заявление, непостоянна и персонально меняется.

Интересы государства заключаются в соблюдении всеми органами их должностными лицами, организациями, учреждениями, их должностными лицами требований пожарной безопасности, единообразном применении правил и нормативов в области пожарной безопасности,

В соответствии со ст.39 КАС РФ, прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора г. Дербента удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>», выразившееся в непринятии мер по обеспечению пожарной безопасности.

2. Признать бездействие администрации муниципального района «Дербентский район», выразившееся в не обеспечении достаточного финансирования мероприятий по пожарной безопасности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>».

3. Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>» по мере финансирования устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

4. Обязать администрацию муниципального района «Дербентский район» профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на объекте - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

<

адрес>».

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд РД в месячный срок со дня оглашения мотивированного решения суда.

Судья К.А.Курбанов

Мотивированное решение составлено в совещательной комнате 14 октября 2020 г.