Дело № 5-210/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 августа 2017 года с. Хабары

Судья Хабарского районного суда Алтайского края Зорина О.А., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении АО «имени Гастелло» в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Ш., при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте: тепловых энергоустановках котельной «РТМ» АО «имени Гастелло», по адресу: 658793, 

<

...>, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 30 мин. выявлены нарушения обязательных норм и правил в области энергетической безопасности, а именно:

-не проводится техническое освидетельствование тепловой энергоустановки-водогрейному котлу КВР-0,63К (КВЦ063-95Р), установленному в котельной «РТМ», - нарушения п.2.6.1, п.2.6.2, п. 2.6.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358; п.9.1, п.9.2, п.9.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205);

-к обслуживаю водогрейного котла КВР-0,63К (КВЦ063-95Р) допускается необученный в учебном комбинате персонал- нарушения 2.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358; п.8.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205); п.11 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок от 17.08.2015 № 551н, зарегистрированных в Минюсте 05.10.2015 за 39138;

-не проводятся противоаварийные тренировки с персоналом, обслуживающим тепловые энергоустановки, водогрейный котёл КВР-0,63К (КВЦ063-95Р), установленный в котельной «РТМ»- нарушения 2.3.44 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358; п.8.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205);

-место выгреба золы не оборудовано вытяжной вентиляцией в котельной «РТМ»- нарушение п.4.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205);

-отсутствуют акты осмотров зданий и сооружений котельных (два раза в год)- нарушения п.3.3 4, п. 3.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358; 

-не проводится проверка исправности предохранительных клапанов методом кратковременного подрыва с записью в оперативный журнал - нарушения п.5.3.26 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358; п.5.2.17, п.8.15 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205);

- не проводится проверка исправности действия манометров с записью в оперативный журнал- нарушения п.2.9.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358; п.5.4.12, п.8.13 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205);

-предохранительный клапан, установленный на водогрейном котле, не имеет таблички с указанием: давления срабатывания клапана; срока проведения испытания; срока следующего проведения испытания-нарушение п.5.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358;

-предохранительный клапан, установленный на водогрейном котле котельной «РТМ», не имеет отводящего трубопровода для защиты персонала при его срабатывании- нарушение п.5.2.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205);

-манометрам, установленным в котельной «РТМ», не проведена гос.поверка- нарушения п.2.9.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24.04.2003 № 115, зарегистрированных в Минюсте за №4358; п.5.4.12 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утвержденных Минстроем России (приказ от 28.08.1992 № 205); п.66 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок от 17.08.2015 № 551н, зарегистрированных в Минюсте 05.10.2015 за 39138, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Таким образом, АО «имени Гастелло» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору и представитель АО «имени Гастелло» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Представитель АО «имени Гастелло» просил дело рассмотреть в его отсутствие. 

Суд, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, в их совокупности, находит факт совершения АО «имени Гастелло» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях– нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, нашедшим свое подтверждение в судебном заседании.

Вина юридического лица подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ;

-распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки АО «имени Гастелло» от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно копии приказа АО «имени Гастелло» от ДД.ММ.ГГГГ З. является генеральным директором АО «имени Гастелло».

С учетом обстоятельств дела, суд считает необходимым приостановить деятельность водогрейного котла КВР-0,63К (КВЦ063-95Р) в котельной «РТМ» АО «имени Гастелло» по адресу: 658793, 

<

...>, сроком на 60 суток. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 ч. 1 п. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать АО «Имени Гастелло» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Подвергнуть АО «Имени Гастелло» административному наказанию в виде приостановления деятельности водогрейного котла КВР-0,63К (КВЦ063-95Р) в котельной «РТМ» по адресу: 658793, 

<

...>, сроком на 60 суток. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 дней, с подачей жалобы в Хабарский районный суд со дня вынесения постановления.

Судья: О.А.Зорина

Копия верна: судья О.А.Зорина

Нач. отдела ФИО1