Дело № 2-239/2020 №23RS0051-01-2019-003324-89

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тимашевск 27 января 2020 года

Тимашевский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Ломака Л.А.,

при секретаре Тагиной Ю.Е.,

с участием помощника прокурора Тимашевского района Сыроватко О.А.,

ответчика ИП ФИО1 его представителя в порядке ст. 53 ГПК РФ,

третьего лица, старшего дознавателя ОНД и ПР капитана внутренней службы, служебное удостоверение ГПН № 085669 ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Тимашевского района в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о запрете деятельности по эксплуатации помещений, 

установил:

Прокурор Тимашевского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к ответчику о запрете деятельности по эксплуатации помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> осуществляемой с нарушением требований пожарной безопасности, указав в обоснование своих доводов, что, прокуратурой Тимашевского района во исполнение задания прокуратуры края, совместно со специалистом Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района, проведена проверка исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления, в ходе которой в деятельности ИП ФИО1, осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

<

адрес> (Цех по переработке отходов гофромакулатуры и полиэтилена), выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. 27.11.2019 года государственным инспектором Тимашевского района по пожарному надзору ИП ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют об игнорировании норм федерального законодательства, тогда как ненадлежащее выполнение требований законодательства о пожарной безопасности может создать условия к возникновению пожара, человеческим жертвам.

Вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности в настоящее время являются приоритетными в связи с распространившимися на территории Российской Федерации случаями возгораний, влекущих нанесение существенного ущерба имуществу и здоровью граждан.

В судебном заседании помощник прокурора Тимашевского района Сыроватко О.А. поддержал требования и просит их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО1 и его представитель ФИО3 возражали против заявленных требований.

Третье лицо, старший дознавателя ОНД и ПР капитан внутренней службы ФИО2 согласен с исковыми требованиями. Действительно имеются нарушения требований пожарной безопасности.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявленные требования обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, прокуратурой Тимашевского района во исполнение задания прокуратуры края от 14.08.2019 № 7/3-25-2019 совместно со специалистом Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района, проведена проверка исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления, в ходе которой в деятельности ИП ФИО1, осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» (Цех по переработке отходов гофромакулатуры и полиэтилена), выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Положения Закона № 69-ФЗ и принятых во исполнение его положений нормативных правовых актов определяют пожарную безопасность как одну из важнейших функций государства.

Законом № 69-ФЗ определено, что под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проведения проверки ИП ФИО1 установлено следующее: в нарушение п. 3 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390» на объекте защиты к работе допущены лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; в нарушение п. 3 Правил на объекты защиты у руководителя объекта отсутствует удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума; в нарушение п. 4 Правил на объекте защиты отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; в нарушение п. 20 Правил на объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности; в нарушение п. 6 Правил на объекте защиты в складском и административном помещениях руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; на объекте защиты отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, чем допущено нарушение норм пожарной безопасности 110-03 от 18.06.2003); на объекте защиты отсутствует система оповещения людей о пожаре, чем допущено нарушение СП. 3.13130.2009 п.3.1); в нарушение п. 481 Правил на объекте защиты огнетушители не имеют порядкового номера; в нарушение п. 21 Правил на объекте защиты руководитель организации не представил документы о проверке наружного противопожарного водоснабжения; в нарушение п. 2 Правил на объекте защиты не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности; в нарушение п. 478 Правил на объекте защиты отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения; в нарушение п. 2 Правил на объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности; в нарушение п. 2 Правил на объекте защиты отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам.

27.11.2019 года государственным инспектором Тимашевского района по пожарному надзору ИП ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют об игнорировании норм федерального законодательства, тогда как ненадлежащее выполнение требований законодательства о пожарной безопасности может создать условия к возникновению пожара, человеческим жертвам.

Вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности в настоящее время являются приоритетными в связи с распространившимися на территории Российской Федерации случаями возгораний, влекущих нанесение существенного ущерба имуществу и здоровью граждан.

При таких обстоятельствах суд считает запретить деятельность ИП ФИО1 по эксплуатации помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> осуществляемой с нарушением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление прокурора Тимашевского района в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о запрете деятельности по эксплуатации помещений - удовлетворить. 

Запретить деятельность индивидуальному предпринимателю ФИО1 по эксплуатации помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> осуществляемой с нарушением требований пожарной безопасности.

Решение может быть обжаловано в Краевой суд через райсуд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Полный текст решения изготовлен 31.01.2020 года

Председательствующий